Bydgoszcz dnia: 2025-07-22

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5547/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup dwóch stacji uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego z ocynkowanymi zbiornikami buforowymi 1000L oraz materiałami eksploatacyjnymi / serwisowymi na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 42/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 1. Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry stacji uzdatniania powietrza: a) pkt 1 specyfikacji - brak możliwości pracy w orientacji poziomej, tylko pion; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę b) pkt 2 specyfikacji - brak dotykowego, ruchomego wyświetlacza. Sam zwykły, kolorowy wyświetlacz; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę c) pkt 2 specyfikacji - tłumik redukujący do hałas do <75dB(A); Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej bez zmian. d) pkt 3 specyfikacji - minimalne ciśnienie robocze 5bar(g); Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę e) pkt 5 specyfikacji - minimalna temp otoczenia 5*C; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę f) pkt 9 specyfikacji - waga 187kg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę 2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie magistrali z rur miedzianych zgodnych z PN-EN 13348 łączonych lutem twardym bezkadmowym? Technologia zgodna z PN-EN ISO 7396-1 - Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

##### Data: 22.07.2025 r.