Nazwa sprzętu

# Stacja uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego wraz z ocynkowanym zbiornikiem buforowym 1000l

| LP. | Nazwa zadania | Producent / typ | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwie stacje uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego z ocynkowanymi zbiornikami buforowymi 1000 L |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
| Stacja uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego wraz z ocynkowanym zbiornikiem buforowym 1000l |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Stacja uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego wyposażona w: - wkłady filtracyjne, - wkłady osuszające, - ruchomy, dotykowy wyświetlacz, - tłumiki regulujące poziom hałasu do 60 dB(A), - przy zbiornikach buforowych o poj. 1000l pełne zbrojenie w zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające | Tak |  |
|  | Ciśnienie robocze: 4 – 16 bar(g) | Tak, podać |  |
|  | Temperatura pracy: 1,5°C do 50°C | Tak, podać |  |
|  | Punkty rosy ciśnieniowej: -40°C (-25°C, -70°C) | Tak, podać |  |
|  | Napięcie, częstotliwość: 230 V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Pobór mocy: <35 W | Tak, opisać |  |
|  | Klasa ochrony (kontroler): IP 65 | Tak |  |
|  | Filtr (wlot) (3): Bardzo drobne koalesowanie; zawartość oleju resztkowego | Tak |  |
|  | Filtr (wylot): styk otwarty 24 V DC | Tak |  |
|  | Wspólne wyjście alarmowe | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | Tak |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | Tak |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty m.in. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | Tak |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dostawa nowych urządzeń pod wskazany adres - demontaż istniejących stacji - demontaż istniejących zbiorników sprężonego powietrza - montaż nowych stacji - montaż nowych zbiorników sprężonego powietrza - wykonanie nowej magistrali zgodnie ze sztuką tj. zbiornik na powietrze mokre → stacja powietrza oddechowego → zbiornik na powietrze czyste • magistrala wykonana z rur miedzianych w systemie zaciskanym Geberit Mapress Kupfer 28x1 | Tak |  |
|  | Podczas dostawy zbiorników Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty potrzebne do odbioru przez Dozór Techniczny: - deklarację zgodności na zawory bezpieczeństwa oraz zbiorniki, - instrukcję obsługi zaworów bezpieczeństwa, - instrukcję eksploatacji zbiorników, - rysunek techniczny z po0daniem wymiarów grubości ścianek zbiorników, - plan usytuowania zbiorników. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy dla stacji uzdatniania sprężonego powietrza | Tak, podać |  |
|  | Termin związany z Umową: min. 24 miesiące od daty odbioru zbiorników przez Wojskowy Dozór Techniczny w Olsztynie | Tak, podać |  |
|  | Według zaleceń producenta w okresie Umowy przegląd przeprowadzany będzie raz na 12 miesięcy. Pierwszy przegląd 12 miesięcy po odbiorze zbiorników przez Dozór Techniczny, następny 12 miesięcy po pierwszym przeglądzie. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca podczas każdorazowego przeglądu wymieni minimum: - uszczelnienia, - wkłady filtracyjne, - zestawy serwisowe zaworów, - złoże czyszczące do usuwania zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza oddechowego: opary oleju, CO-, CO2-, NOx- oraz SO2. | Tak, podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 12h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | Tak, podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 6 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | Tak, podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 12 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | Tak, podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | Tak, podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | Tak, podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | Tak, podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | Tak, podać |  |

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY