Bydgoszcz dnia: 2025-09-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr:  7412/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup dwóch stacji uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego z ocynkowanymi zbiornikami buforowymi 1000L oraz materiałami eksploatacyjnymi / serwisowymi na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 104/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Bardzo proszę o podanie wydajności kompresorów, do których będą dobrane osuszacze. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przy 10 barach ciśnienia 1,96 m3/min, przy 7,5 barach 2,24 m3/min.. Pytanie nr 4 Proszę o możliwość przeprowadzenia w dniu jutrzejszym wizji lokalnej tj. 25.09.2025 w godzinach 10:00-12:00 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmawiający w dniu wczorajszym opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz powiadomienie o zmianach SWZ, w których dokonał zmiany zapisów w zakresie terminu wizji lokalnej, o następującej treści Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w terminie i na następujących zasadach: Wykonawcy, w celu odbycia wizji lokalnej winni stawić się w siedzibie Zamawiającego (Bydgoszcz 85-681, ul Powstańców Warszawy 5) w dniach 1-2.10.2025 r., w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji. Osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego do przeprowadzenia wizji lokalnej jest p. Karolina Lipińska, tel. 261417389, 782402406 oraz p. Sara Młodzikowska tel. 261 416 205, 782 802 112. Pytanie nr 5 Zwracam się z prośba o wydłużenie terminu składania ofert do 15.10.2025 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 3.10.2025 r, do godziny 8:00. Pytanie nr 6 Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga komponentów i półproduktów instalacji gazów medycznych oznakowanych znakiem CE dla wyrobu medycznego i stosownej deklaracji zgodności, która w swej rości będzie opisywać komponenty i półprodukty będące przedmiotem niniejszego postępowania tj: , STACJĘ POWIETRZA MEDYCZNEGO Potwierdzenie pozwoli na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem. Komponenty instalacji gazów medycznych bez stosownych deklaracji dla wyrobu medycznego, mogą stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia pacjentów Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w punkcie 9.1 oraz 10.1 SWZ wskazał, że wymaga złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności CE (WE).. Pytanie nr 7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-EN ISO 7396-1 instalacje gazów medycznych w tym stacja powietrza medycznego są traktowane jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Wykonywanie, modernizacja i serwis takich instalacji w praktyce wymagają od wykonawców posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 13485:2016 w zakresie projektowania, montażu i serwisowania systemów rurociągowych gazów medycznych. Czy zamawiający wymaga takiego certyfikatu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 8 bardzo proszę o przesunięcie terminu składania ofert oraz wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedź jak w pytaniu 4 i 5. Pytanie 9 STACJA PRÓŻNI I SPRĘŻONEGO POWIETRZA. Nazwa sprzętu/typ. Stacja sprężonego powietrza Medycznego HOSPITAIR SCROLAIR GLOBAL 117-58SP2 PM2-10BAR Mil's (6 sprężarek powietrza medycznego). Stacja próżni medycznej z trzema pompami BPO 100. Czy jest możliwość złożenia Oferty jedynie na obsługę stacji próżni i sprężonego powietrza. Jeśli tak to potrzebne będą zdjęcia tabliczek znamionowych tych urządzeń. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, przedmiotem postępowania jest demontaż (starego), dostawa, montaż, szkolenie oraz kompleksowa opieka serwisowa dwóch stacji wraz ze zbiornikami.. Zamawiający przypomina, że termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ minął 22.09.2025 r. o godzinie 24:00 Zgodnie z art. 284 pkt 5 ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz zgodnie z art. 284 pkt, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień na pytania zadane po ww. terminie. Zamawiający umieścił powyższe informacje w SWZ, w punkcie 15 – Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 26.09.2025 r.