Znak Sprawy: ZP3/6016/25

Załącznik A do SWZ

Okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

Część 1-5

Adres Obiektu:	Wg szczegółowego wykazu

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

Opracował:		mgr inż. Michał Wencel

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji systemów bezpieczeństwa, tj.:

- System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,

- System sygnalizacji pożaru – SSP wraz z systemem oddymiania - SO,

- Dźwiękowe systemy ostrzegawczy - DSO,

- System telewizji dozorowej CCTV,

- System kontroli dostępu KD,

- Wyłączniki Główne Prądu, przeciwpożarowy wyłącznik prądu - PWP

- Stałe urządzenie gaśnicze gazowe – SUG,

- instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ośrodkach zamiejscowych.

Zakres usługi podzielono na części w zależności od lokalizacji.

  - Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji  usług wymienionych w kolejnym punkcie.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN:

- Badanie okresowe centralek sygnalizacji włamania

- Sprawdzenie układów zasilania rezerwowego i poprawności pracy

- Sprawdzenie działania i oczyszczenie manipulatorów systemowych

- Sprawdzenie działania i oczyszczenie soczewek czujników ruchu

- Sprawdzenie obwodów sabotażowych

- Sprawdzenie działania czujników magnetycznych

- Sprawdzenie napięcia i pojemności akumulatorów zasilania rezerwowego

Częstotliwość wykonywania konserwacji systemu SSWiN – 1x/rok.

Protokół z wykonanych czynności serwisowych powinien potwierdzać wykonanie powyższego zakresu prac, jednoznacznie wskazywać ewentualne usterki. Podsumowanie protokołu powinno stanowić potwierdzenie bądź uwagi w zakresie poprawności działania poszczególnych elementów instalacji.

Prace wykraczające poza określone w ofercie, a związane z prawidłowym działaniem urządzeń będących przedmiotem oferty obejmujące naprawy innych uszkodzeń, awarii wynikłych z przyczyn losowych wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane według katalogów nakładów rzeczowych lub rzeczywistych nakładów pracy i materiałów, po wcześniejszej akceptacji Zleceniodawcy. Wykonawca posiadać winien uprawnienia do wykonywania czynności objętych ofertą. Zleceniodawca zapewni swobodny dostęp do urządzeń objętych zakresem prac, zaś Wykonawca wykona określone prace w miarę możliwości bez zakłócania normalnego toku pracy w obiekcie Zleceniodawcy.

System sygnalizacji pożaru -  SSP wraz z systemem oddymiania - SO:

W zależności od poszczególnych obiektów w skład aparatury sygnalizacji pożaru wchodzą:

- Centralka p.poż. – CSP, centralka systemu oddymiania – CSO,

- Czujki jonizacyjne,  Czujki optyczne,

- Czujki temperatury,  Czujki płomienia,

- Przycisk ROP,

- Wskaźnik zadziałania,

- Przystawki centralek,

- Izolatory zwarć,

- Sygnalizatory pożaru,

- Zespół ZZA-1,

- Akumulator,

- Komputerowa wizualizacja alarmu,

- Elektrotrzymacze drzwi ppoż.,

- Klapy oddymiające ppoż., klapy ppoż., siłowniki, drzwi napowietrzające, drzwi/zamknięcia przeciwpożarowe  (sterowane SSP) i inne elementy wykonawcze.

Zakres prac konserwacyjnych obejmować będzie:

- Prowadzenie książki pracy systemu

- Oględziny instalacji

- Sprawdzenie wysterowania  oraz ewentualne wysterowanie systemu sygnalizacji pożaru zgodnie ze scenariuszem rozwoju pożaru opracowanym indywidualnie dla danego obiektu,

- Weryfikacja czasów T1 i T2,

- Sprawdzenie poprawności oznakowania elementów systemu – ewentualne oznakowanie elementów w których stwierdzono braki,

- Badanie okresowe centralek p.poż. i/lub centralek oddymiania, w tym

- sprawdzenie monitorów wizualizacyjnych,

- sprawdzenie drukarek systemowych

- test wskaźników i przycisków central

- sprawdzenie podłączenia przewodów

- test modułu transmisji sygnału do PSP

- badanie pętli dozorowych w tym sprawdzenie ich ciągłości

- Sprawdzenie układów zasilania rezerwowego i poprawności pracy

- Sprawdzenie przy pomocy imitatora dymu poprawność działania czujek (istniej możliwość realizacji 25% elementów w kwartale tak aby w całym roku realizacją objąć wszystkie elementy),

- Sprawdzenie prawidłowości działania sygnalizatorów akustycznych i optycznych ( w tym sprawdzenie natężenia dźwięku),

- Sprawdzenie ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz sygnalizatorów pożaru

- Sprawdzenie działania klap oddymiających ppoż., klap ppoż., siłowników, drzwi napowietrzających,  drzwi/zamknięć przeciwpożarowych  (sterowanych SSP) i innych elementów wykonawczych systemu

- Asysta serwisu podczas alarmów ewakuacyjnych organizowanych przez UAM (częstotliwość wynika z przepisów przeciwpożarowych lub postanowień KW PSP oraz dokumentów wewnętrznych tj. harmonogramu rocznego oraz miesięcznego ćwiczeń ewakuacyjnych)

- Wykonanie prób pożarowych, testu współpracy systemu SSP z instalacjami budynku (w tym AKPiA, DSO, KD), potwierdzenie zgodności działania z matrycą sterowań / scenariuszem pożarowym,

- Prowadzenie instruktażu dla pracowników obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożaru (co najmniej raz w roku lub po zatrudnieniu nowych pracowników obsługi podczas najbliższej wizyty w celu zrealizowania kwartalnego przeglądu). 
Z instruktażu powinna zostać sporządzona notatka opisująca jego przebieg oraz zawierająca imienną listę obecności.

Protokół z wykonanych czynności serwisowych powinien potwierdzać wykonanie powyższego zakresu prac, jednoznacznie wskazywać ewentualne usterki oraz wskazywać sposób rozwiązania ewentualnego problemu. Podsumowanie protokołu powinno stanowić potwierdzenie bądź uwagi w zakresie poprawności działania poszczególnych elementów instalacji. Ze względy na czasookres wykonywanych czynności serwisowych, protokół w szczególności powinien zawierać listę testowanych elementów, w tym czujek i przycisków ROP wraz z numerami jednoznacznie je identyfikującymi oraz wskazującą miejsca lokalizacji sprawdzanych elementów.

Wszystkie elementy systemów powinny być sprawdzane co najmniej raz w roku.

Częstotliwość wykonywania konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru – 1x/kwartał.

Badanie szczelności izotopowych czujek dymu – 1x/rok

Wykonanie próbnego alarmu pożarowego - 1x/rok (w przypadku obiektów objętych postanowieniem KW PSP z których wynika konieczność realizacji ewakuacji co najmniej dwa razy w roku, próbny alarm musi być wykonywany z taką częstotliwością – na tą chwilę 4 obiekty Coll. Minus z Aulą, Coll. Heliodori Święcicki, Collegium Polonicum w Słubicach, DS. w Kaliszu).

Awarie systemu uniemożliwiające prawidłowe i bezpieczne działanie systemu sygnalizacji pożaru powinny zostać usunięte w przeciągu 24 godzin od ich stwierdzenia lub zgłoszenia usterki.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO:

- Oględziny urządzeń i instalacji

- Prowadzenie książki pracy systemu

- Badanie okresowe i konserwacja urządzeń DSO

- Sprawdzenie układów zasilania rezerwowego i poprawności pracy

- Sprawdzenie/testy działania głośników – kontrola poziomu natężenia dźwięku

- Sprawdzenie słyszalności komunikatów w całym obiekcie

- Sprawdzenie działania mikrofonu strażaka

- Sprawdzenie okablowania, w tym ciągłości przewodów

- Sprawdzenie napięcia i pojemności akumulatorów zasilania rezerwowego

- Weryfikacja podawanych komunikatów

Protokół z wykonanych czynności serwisowych powinien potwierdzać wykonanie powyższego zakresu prac, jednoznacznie wskazywać ewentualne usterki. Podsumowanie protokołu powinno stanowić potwierdzenie bądź uwagi w zakresie poprawności działania poszczególnych elementów instalacji.

Częstotliwość wykonywania konserwacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania – 1x/rok.

Awarie systemu uniemożliwiające prawidłowe i bezpieczne działanie systemu sygnalizacji pożaru powinny zostać usunięte w przeciągu 24 godzin od ich stwierdzenia lub zgłoszenia usterki.

System Telewizji Dozorowej CCTV:

- Sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją systemów

- Sprawdzenie działania systemów

- Regulacja i czyszczenie

- Przekazywanie informacji dotyczących stanu technicznego instalacji oraz zainstalowanych urządzeń

- Sprawdzenie poprawności nagrywania i odtwarzania obrazu z kamer

Protokół z wykonanych czynności serwisowych powinien potwierdzać wykonanie powyższego zakresu prac, jednoznacznie wskazywać ewentualne usterki. Podsumowanie protokołu powinno stanowić potwierdzenie bądź uwagi w zakresie poprawności działania poszczególnych elementów instalacji.

Awarie należy usunąć w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
Częstotliwość wykonywania konserwacji kompletnego systemu telewizji dozorowej – 2x/rok.

System Kontroli Dostępu KD:

- Sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją systemów

- Prowadzenie książki pracy systemu

- Sprawdzenie działania systemów

- Regulacja i czyszczenie

- Przekazywanie informacji dotyczących stanu technicznego instalacji oraz zainstalowanych urządzeń

- Sprawdzenie integracji z innymi instalacjami w tym instalacjami bezpieczeństwa

Protokół z wykonanych czynności serwisowych powinien potwierdzać wykonanie powyższego zakresu prac, jednoznacznie wskazywać ewentualne usterki. Podsumowanie protokołu powinno stanowić potwierdzenie bądź uwagi w zakresie poprawności działania poszczególnych elementów instalacji.

Częstotliwość wykonywania konserwacji kompletnego systemu kontroli dostępu – 1x/rok.

Wyłącznik Główny Prądu/Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:

- Oględziny (kontrola dostępu do głównego wyłącznika prądu/ przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oznakowanie wyłącznika znakami bezpieczeństwa zgodnie z PN, kontrola stanu technicznego, opis wyłącznika z zakresem jego działania)

- Próba zadziałania; wyłączenie napięcia na obiekcie – sprawdzenie działania przycisków sterujących wyłączeniem lub wyłączników głównych w rozdzielni (w przypadku starszych rozdzielni bez zdalnego wyłączenia)

- Regulacja i czyszczenie przycisków sterujących wyłączeniem

- Przekazywanie informacji dotyczących stanu technicznego instalacji oraz zainstalowanych urządzeń

Protokół z wykonanych czynności serwisowych powinien potwierdzać wykonanie powyższego zakresu prac, jednoznacznie wskazywać ewentualne usterki. Podsumowanie protokołu powinno stanowić potwierdzenie bądź uwagi w zakresie poprawności działania poszczególnych elementów instalacji.

Częstotliwość wykonywania konserwacji kompletnego systemu – 1x/rok.
Czas wykonania próby zadziałania – 1-szy kwartał roku 2026, 2027, 2028.

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Aw/Ew:

- Sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją systemu

- Oględziny urządzeń i instalacji, ocena stanu opraw i samej instalacji

- Sprawdzenie dziennika do zapisu raportów przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego

- Sprawdzenie działania opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

- Pomiar czasu załączenia oraz działania opraw

- Pomiar natężenia oświetlenia (wymogi wynikające z przepisów oraz postanowień KW PSP)

- Przegląd i badanie okresowe centralki monitoringu opraw (jeżeli jest na obiekcie)

- Wykonanie raportu: opracowanie orientacyjnych szkiców obiektu/pomieszczeń z naniesionymi oprawami Aw/Ew wraz z adnotacją o sprawności technicznej i wskazaniem zmierzonego natężenia oświetlenia

- Przekazywanie informacji dotyczących stanu technicznego instalacji oraz zainstalowanych urządzeń

- Weryfikacja prawidłowości zastosowanych znaków bezpieczeństwa na oprawach AOE.

Protokół z wykonanych czynności serwisowych powinien potwierdzać wykonanie powyższego zakresu prac, jednoznacznie wskazywać ewentualne usterki. Podsumowanie protokołu powinno stanowić potwierdzenie bądź uwagi w zakresie poprawności działania poszczególnych elementów instalacji.

Częstotliwość wykonywania konserwacji systemu oświetlenia awaryjnego – 1x/rok.
Czas wykonania próby działania – 1-szy lub 4-ty kwartał roku 2026, 2027, 2028.

Podstawą przyjęcia fv stanowić będą protokoły wykonania czynności serwisowych podpisane przez Kierowników Obiektów.

Wezwania Interwencyjne:

- Dojazd (reakcję) na wezwanie należy wykonać w tym samym lub następnym dniu roboczym

- Ogólna pula wszystkich interwencji dla danej partii określona w zbiorczym zestawieniu obiektów może być dowolnie wykorzystana pomiędzy wszystkimi budynkami tej partii

- W przypadku wykorzystania wszystkich interwencji z puli przed końcem obowiązywania umowy,

- Wszelkiego rodzaju wymiany, naprawy materiałów eksploatacyjnych będą osobno realizowane odrębnym zleceniem po uzgodnieniu z Inspektorem UAM

- Wszelkie usługi oraz naprawy należy potwierdzić podpisem oraz pieczątką Kierownika danego budynku

- Wszelkie zdarzenia i awarie należy rejestrować w zeszycie konserwacji

UWAGI:

- Oferta przetargowa zawierać powinna:

- Zryczałtowany rocznie koszt brutto za wykonywanie konserwacji i napraw systemów zgodnie z narzuconą częstotliwością

- Zryczałtowany rocznie koszt brutto za wykonywanie pomiarów izotopowych czujek dymu

- O konieczności napraw awaryjnych Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. Usunięcie awarii odbywać się będzie na podstawie odrębnego zlecenia i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Prace należy wycenić na podstawie dołączonego zbiorczego zestawienia obiektów.

  - Organizacja robót

Z uwagi na wykonywanie prac w czynnym obiekcie należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów P.Poż.

Realizacja czynności konserwacyjnych nie może pogarszać obowiązujących w obiekcie warunków ochrony przeciwpożarowej.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca przejmuje protokolarnie od Zamawiającego część budynku objętego serwisem i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
Wykonawca będzie realizował usługi  w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Ochrona środowiska

W miejscu realizacji zamówienia nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony środowiska.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

  - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiający nie zapewnia magazynu na kubaturowe materiały Wykonawcy oraz szatni dla pracowników Wykonawcy.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do mediów.

  - Zakres  usługi  objętych przedmiotem zamówienia określony jest kategorią CPV 50700000-2.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe związane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem zamówienia zawarte są w:

- Art. 3 Prawa Budowlanego i rozporządzenia do niego,

- Art. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach do niej,

- Art. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami praz rozporządzeniach do niej,

- Art. 4 Ustawy o drogach publicznych i rozporządzeniach do niej,

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – art. 40 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej.

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

W odniesieniu do certyfikacji obowiązkowej wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami)), będące wykonaniem art.7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2025 poz. 188) stanowiącego, że:

„Wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania”.

Po wejściu w życie aktów wykonawczych, o których mowa wyżej, świadectwa dopuszczenia wydawane muszą zostać, zgodnie z warunkami określonymi w znowelizowanym art.7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2025 poz. 188).

Wymagane jest posiadanie zezwoleń Państwowej Agencji Atomistyki na konserwację, montaż i demontaż izotopowych czujników dymu.

  - Opis sposobu rozliczania usług  podstawowych

Podstawą fakturowania konserwacji poszczególnych systemów będą karty serwisu technicznego Wykonawcy potwierdzone przez Zleceniodawcę (Kierownika administracyjnego danego budynku).

  - Opis sposobu rozliczenia  usług tymczasowych i prac towarzyszących

Prace dodatkowe wykonywane na polecenie Zleceniodawcy będą rozliczane na podstawie odrębnych umów.

  - Dokumenty odniesienia

Zestawienie poszczególnych elementów systemów zainstalowanych na obiektach.

  - Dokumentowanie przeprowadzonych czynności

W celu prawidłowego i satysfakcjonującego zleceniodawcę sposobu dokumentowania czynności realizowanych w ramach umowy należy przed wykonaniem umowy przedłożyć do akceptacji zleceniodawcy wzory dokumentacji (protokołów z przeglądu, protokołów ze szkoleń itp.) potwierdzającej wykonanie poszczególnych czynności. Zleceniodawca może dokonać w dokumentacji zmian, które powinny być wprowadzone do obowiązujących przy realizacji umowy dokumentów.

UWAGA:
Przed złożeniem oferty przetargowej zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektów celem zapoznania się z zakresem prac objętych przetargiem oraz lokalizacją poszczególnych budynków.
Podane liczby osprzętu są wartościami przybliżonymi.

Dokładne ustalić podczas wizji lokalnej.

Dodatkowe wymagania dot. okresowych przeglądów i konserwacji systemów	 bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

- Obowiązuje stałość cen przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wzoru Umowy.

- Posiadanie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego wykonywania prac.

- Wykonawca powinien raz w roku przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru, w szczególności w zakresie obsługi centrali sygnalizacji pożaru. Każda ze szkolonych osób winna mieć zapewnioną możliwość praktycznej obsługi centrali sygnalizacji pożaru. Z przeszkolenia w tym zakresie zostanie wystawione zaświadczenie podpisane przez prowadzącego szkolenie i podpisane przez osobę przeszkoloną ( Ilość maksymalna pracowników  jest określona w formularzu cenowym).

- Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie szkoleń, przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 oraz 441 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części usług ww. zakresu (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu usług, ale nie jest do tego zobowiązany (zamówienie opcjonalne):

- Zamawiający jest zobowiązany do zakupu usług w zakresie szkoleń, o wartości brutto nie niższej niż 70% maksymalnej wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w formularzu cenowym odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie danej Części  - tzw. zamówienie podstawowe;

- Zamawiający wskazuje, że w ramach prawa opcji jest uprawniony do zakupu od Wykonawcy usług w zakresie szkoleń stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy, o wartości brutto nie wyższej niż 30% maksymalnej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie danej Części – tzw. zamówienie opcjonalne;

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie pełnym lub częściowym, jak i nie skorzystać z prawa opcji w ogóle.

- Na wezwanie kierowników obiektów wykonawca dodatkowo przeszkoli nowo przyjętych pracowników w zakresie eksploatacji systemów bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie obsługi centrali pożarowej.

- W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego awarii systemu wykonawca winien w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia usunąć awarie (rozliczenie według odrębnego zlecenia ).

- W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zmian w nazewnictwie pomieszczeń wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w opisie centrali sygnalizacji pożaru oraz dokonać wpisu potwierdzającego stosowną zmianę w książce serwisu urządzenia/ instalacji.

- Przeglądy techniczne i prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa mogą być wykonane tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Przeglądy i prace konserwacyjne winny być zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, instrukcjami, dokumentacją techniczną urządzenia/ instalacji oraz zaleceniami producenta urządzeń i specyfikacją techniczną.

- Wykonawcy realizujący prace powinni posiadać dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień, dopuszczeń do realizacji przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, w tym certyfikaty serwisowania systemów potwierdzone przez producentów zastosowanych w obiektach UAM urządzeń.

- Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia oraz przeszkolenie uprawniające do wykonywania czynności objętych ofertą.

- W przypadku uszkodzenia elementów instalacji systemów bezpieczeństwa w czasie dokonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych, naprawa i koszty z nią związane ciążą na wykonawcy.

Część 1:

Ośrodek Zamiejscowy w SŁUBICACH:

- Budynek Dydaktyczny – ul. Kościuszki 1 ; 69-100 Słubice

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala BMZ MAXIMA 			– szt. 1,

    - Centrala POLON 6000                                    – szt. 1,

    - Karta MAX do centrali 			– szt. 1,

    - Karta DTI 4 do centrali 			– szt. 3,

    - Karta MTI 16 do centrali 			– szt. 1,

    - Karta IO 32 do centrali 			– szt. 1,

    - Akumulatory 38Ah 			– szt. 4,

    - Pętle 					– szt. 12,

    - Linie dozorowe 				– szt. 66,

    - Gniazda dialogowe DBA 			– szt. 635,

    - Czujka optyczna dymu SLK-E 		– szt. 635,

    - Przycisk ręczny DBM 			– szt. 49,

    - Moduł sterujący DOM 			– szt. 5,

    - Sygnalizator akustyczny 			– szt. 19,

    - Sygnalizator optyczny 			– szt. 10,

    - Czujka liniowa SPB-E 			– szt. 2.

  - Urządzenia oddymiające klatki schodowe:

    - Centrala NCR 9705 MERCOR 		– szt. 4.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala 					– szt. 1,

    - Komputer z oprogramowaniem 	 	– szt. 1,

    - Czujka ruchu	 			– szt. 36,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 4,

    - Sygnalizator optyczno-akustyczny 	– szt. 5.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Rejestrator				– szt.6,

    - Krosownica				– szt. 2,

    - Rozszerzenie krosownicy			– szt. 1,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 2,

    - Monitor LCD 				– szt. 5,

    - Zasilacz					– szt. 2,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 15,

    - Kamera kopułkowa 			– szt. 5,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 20

    - Kamery IP                                                         - szt. 16

    - Domofon z kamerą IP                                    - szt. 1

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 3

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 259.

- Dom Studencki „Sapienta”

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Okno oddymiające 			– szt. 3,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 6.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 81.

- Dom Studencki „Gaudium”

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Klapa oddymiająca	 		– szt. 2,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 43.

- Dom Studencki „Arcadia”

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Klapa oddymiająca	 		– szt. 4,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 8.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 91.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Rejestrator				– szt.2,

    - Krosownica				– szt. 1,

    - Monitor LCD 				– szt. 2,

    - Zasilacz					– szt. 2,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 3,

    - Kamera kopułkowa 			– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 18

- Dom Studencki „Juventa”

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Klapa oddymiająca	 		– szt. 2,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu:		– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 22.

Część 2:

Ośrodek Zamiejscowy w KALISZU:

- Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – ul. Nowy Świat 28-30 ; 62-800 Kalisz

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala POLON 4900 			– szt. 1,

    - Optyczna czujka dymu DUR 		– szt. 355,

    - Czujka ciepła TUN 			– szt. 2,

    - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 		– szt. 38,

    - Element Kontrolny Sterujący EKS 		– szt. 26.

    - Sygnalizator optyczno-akustyczny		– szt. 16.

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Centrala MERCOR 			– szt. 3,

    - Centrala D+H				– szt. 3,

    - Klapa oddymiająca			– szt. 8,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 18,

    - Drzwi napowietrzające z siłownikami	– szt. 3,

    - Okna napowietrzające z siłownikami	– szt. 2,

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala ATS 4018 			– szt. 1,

    - Komputer z oprogramowaniem TYTAN 	– szt. 1,

    - Czujka PIR dualna 			– szt. 36,

    - Kontaktron 				– szt. 60,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 5,

    - Czujnik światłowodowy 			– szt. 11,

    - Sygnalizator optyczno-akustyczny 	– szt. 2.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Rejestrator 16 kanałowy GE 		– szt. 7,

    - Krosownica GE KTD 440 			– szt. 1,

    - Rozszerzenie krosownicy GE KTD 441-1 	– szt. 1,

    - Klawiatura sterująca GE KTD 405U 	– szt. 3,

    - Monitor CRT 				– szt. 3,

    - Monitor LCD 				– szt. 6,

    - Zasilacz buforowy PULSAR 6A 65Ah 	– szt. 7,

    - Kamera PTZ GE 				– szt. 2,

    - Kamera Box wewnętrzna 			– szt. 5,

    - Kamera kopułkowa 			– szt. 56,

    - Kamera Box zewnętrzna 			– szt. 11.

  - System Kontroli Dostępu:

    - Kontroler MZD ATS 1250 			– szt. 1,

    - Czytnik kart 				– szt. 6,

    - Komunikacja z RFiD 			– szt. 1,

    - Zwory magnetyczne 			– szt. 4.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 85.

- Dom Studencki UAM – ul. Nowy Świat 28-30 ; 62-800 Kalisz

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala POLON 6000 			– szt. 1,

    - Optyczna czujka dymu DUO 		– szt. 186,

    - Czujka dymu i ciepła  DOT 	               – szt. 8,

    - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 		– szt. 9,

    - Sygnalizator optyczno-akustyczny		– szt. 4.

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Centrala D+H 				– szt. 2,

    - Klapa oddymiająca			– szt. 2,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 10

    - Drzwi napowietrzające z siłownikami	– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 40,

Część 3:

Ośrodek Zamiejscowy w PILE:

- Budynek Dydaktyczny – ul. Kołobrzeska 15 ; 64-920 Piła

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala Polon Alfa 4900 2 pętle 		– szt. 1,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001 	– szt. 4,

    - Optyczna czujka dymu DOR 4001 		– szt. 66,

    - Sygnalizator adresowalny SAL-4001 	– szt. 6,

    - Sterowanie windami w przypadku alarmu pożarowego z przekaźników z centrali.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Pasywna czujka podczerwieni PIR 		– szt. 42,

    - Pasywna czujka podczerwieni dookolna 	– szt. 2,

    - Czujnik kontaktronowy 			– szt. 9,

    - Czujnik kontaktronowy 			– szt. 35,

    - Radiolinia antynapadowa – odbiornik 	– szt. 1,

    - Pilot napadowy 				– szt. 2,

    - Klawiatura 				– szt. 1

    - Sygnalizator zewnętrzny 			– szt. 1,

    - Sygnalizator wewnętrzny 			– szt. 1.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera wewnętrzna DCC 520P i Dahua 	    	– szt. 49,

    - Kamera zewnętrzna DCC 501 FH 		    	 – szt. 9,

    - Rejestrator cyfrowy Dahua XVR5216 AN-4KL-  	– szt. 4,

    - Klawiatura Dahua NKB1000		       	– szt. 1,

    - Monitor LCD 19”  910 MP 			– szt. 4,

    - Zestaw komputerowy PC 				– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - System centralnej baterii AWEX/CEAG ZB96/204C,

    - Oprawy awaryjne:

      - CLASSIC SILVER 8W CB AWEX 	– szt. 47,

      - CHALICE 190H 13W CB THORN 	– szt. 45,

      - TIGER 8W CB AWEX 		– szt. 25,

      - PR2 28W CB THORN 		– szt. 4,

      - DUBLO 8W CB AWEX 		– szt. 3,

      - ESCAPE ALU 8W AWEX 		– szt. 38,

      - TIGER 8W z autotestem 		– szt. 1.

Ośrodek Zamiejscowy w Kołobrzegu:

- Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy;  ul. T. Kościuszki 1, 78-100 Kołobrzeg

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala p.poż				– szt. 1,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001 	– szt. 5,

    - Optyczna czujka dymu DOR 4001 		– szt. 56,

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera wewnętrzna			– szt. 3,

    - Kamera zewnętrzna			– szt. 8,

    - Monitor LCD   	 			– szt. 1,

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 15,

Część 4:

POZNAŃ – MORASKO:

- Collegium Politicum

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala POLON 4900 z drukarką 		– szt. 1,

    - Jonizacyjna czujka dymu DIO-4046 	– szt. 148,

    - Optyczna czujka dymu DOR-4046 		– szt. 398,

    - Czujka temperatury TUN-4046 		– szt. 2,

    - Sygnalizator akustyczny SAL-4001 	– szt. 21,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 	– szt. 39,

    - Element kontrolno-sterujący EKS-4001 	– szt. 14,

    - Element kontrolno-wejściowy EKW-4001	– szt. 9,

    - Wskaźnik zadziałania WZ-31 		– szt. 181.

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Centrala 					– szt. 4,

    - Przycisk 					– szt. 8,

    - Trzymacz drzwiowy 			– szt. 4,

    - Czujka deszczu 				– szt. 1,

    - Czujka wiatru 				– szt. 1.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala GE Security Master ATS4018 	– szt. 1,

    - Kontroler przejść ATS 1250 		– szt. 2,

    - Manipulator ATS 1110 			– szt. 2,

    - Kontaktron 				– szt. 12,

    - Czujka PIR 				– szt. 12.

  - System Kontroli Dostępu:

- Kontroler PRT-CTRL-DIN	               - szt.1,

- Kontroler PRT-RDM2-DIN-485		- szt.3,

- Obudowa IN-BOXDIN4			- szt.2,

- Zasilacz PRT-PSU-DIN-4A		- szt.1,

- Akumulator EP 22Ah			- szt.1,

- Moduł bezpiecznikowy AWZ536 	- szt.2,

- Czytnik PRX-TSEC-STD-DF-B		- szt.14,

- Przycisk wyjścia ES300			 - szt.1,

- Przycisk wyjścia awaryjnego MX75SGS	 - szt.1,

- 1Zwora Yale 540 kg, płyta Z, płyta L	 - kpl.1,

- Elektrozaczep effeff slim NO 12V	 - szt.3,

- Karta DESFire EV3			 - szt.50,

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Krosownica wizyjna DMX 6406 		– szt. 1,

    - Rejestrator cyfrowy Dahua                     	– szt. 3,

    - •	Monitor IIYAMA 50”			– szt. 2,

    - Monitor LCD 19” 				– szt. 3,

    - Kamera wewnętrzna kopułowa 		– szt. 52,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 20.

    - Kamera termowizyjna			– szt. 1,

    - Thermal Black Body			– szt. 1,

    - Rejestrator do kamery termowizyjnej	– szt. 1.

  - Systemy Domofonowe:

    - Unifon – szt. 24,

    - Centrala portierska – szt. 1,

    - Moduł wywołania – szt. 5,

  - System Przeciw kradzieżowy Zbiorów Bibliotecznych EAS:

    - Bramka detekcyjna 3M Library Systems 	– szt. 1,

    - Jednostka sterująca 			– szt. 1,

    - Aktywator-dezaktywator metek typu 3M 	– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 3

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 266.

- Collegium Mathematicum

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala alarmowa ALARMCOM 		– szt. 3,

    - Programator 				– szt. 5,

    - Czujka ruchu 				– szt. 36,

    - Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 	– szt. 4,

    - Czytnik breloków 				– szt. 2,

    - Bramka elektryczna 			– szt. 1.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 7,

    - Rejestrator BCS				– szt. 3,

    - Rejestrator DAHUA			– szt. 2,

    - Komputer 				– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 20,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 47.

    - Thermal Black Body			– szt. 1,

    - Rejestrator do kamery termowizyjnej	– szt. 1,

    - Monitor do termowizji			– szt. 2,

    - UPS					– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 267.

- Collegium Geographicum i Collegium Geologicum

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt.2,

    - Komputer                                                          - szt.1,

    - Monitor kineskopowy 			– szt. 1,

    - Rejestrator 				– szt. 4,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 13,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 41.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 3

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 274.

  - System oddymiania i przewietrzania

    - centralka systemu oddymiania i przewietrzania – AFG-2004              - szt. 2,

    - Czujnik jonizacyjny,                                         - szt.  2,

    - Przycisk ROP                                                     - szt.  4,

    - Przyciski przewietrzania                                  - szt. 2,

    - •	czujniki deszczu i wiatru                               - szt. 2,

    - Akumulator                                                      -  szt. 2

    - Klapy oddymiające p.poż.                                  -  szt. 2

  - System Sygnalizacji Włamania i napadu (Magazyn broni)

    - Centrala                                                                 - szt. 1

    - Akumulatory                                                         - szt. 2

- Instytut Geologii

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala TELSAP 2100 			– szt. 1,

    - Czujka dymu 				– szt. 80,

    - Przycisk ROP 				– szt. 8,

    - Akumulatory 				– szt. 2.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala MAX-SYS 			– szt. 1,

    - Czujka ruchu 				– szt. 66.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 1,

    - Rejestrator 				– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 10,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 6.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 5

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 56.

- Collegium Physicum + Sala Sportowa ul. Umultowska 85

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala TELSAP-2100 			– szt. 3,

    - Czujka dymu jonizacyjna 			– szt. 820,

    - Czujka dymu optyczna 			– szt. 47,

    - Przycisk ROP 				– szt. 69,

    - Akumulatory 				– szt. 4,

    - Sygnalizator 				– szt. 5.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 7,

    - Rejestrator 				– szt. 8,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 5,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 28,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 46.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 190.

- Collegium Biologicum

  - System Sygnalizacji Pożaru (I Etap):

    - Centrala POLON 4900 			– szt. 1,

    - Czujka dymu 				– szt. 573,

    - Przycisk ROP 				– szt. 35,

    - Akumulatory 				– szt. 2,

    - Wizualizator alarmu 			– szt. 1.

    - Sygnalizator akustyczny                                  - szt.30

    - Element kontrolno – sterujący                      - szt 51.

  - System Sygnalizacji Pożaru (II Etap):

    - Centrala POLON 4900 			– szt. 2,

    - Czujka dymu 				– szt. 1150,

    - Przycisk ROP 				– szt. 27,

    - Sygnalizator akustyczny 			– szt. 25.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 4,

    - Rejestrator DIVAR 			– szt. 4,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 33,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 31,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 2

- Pływalnia Uniwersytecka

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala OMC ECS 200 			– szt. 1,

    - Czujka ruchu IR 250 + IR 200 		– szt. 11.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 1,

    - Komputer + UPS 				– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 4,

    - Kamera wewnętrzna			 – szt. 8.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 12.

- Archiwum

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala ARITECH 			– szt. 1,

    - Czujka                                                  	– szt. 50,

    - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 		– szt. 1,

    - Akumulator 				– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 1

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala   Satel Integra 128                            - szt. 1

    - Czujniki ruchu                                                   - szt. 28

    - Czujniki zalania                                                 -  szt. 6

  - System Telewizji Dozorowej

    - Kamery                                                                  - szt. 6

    - Rejestrator                                                            - szt. 1

    - Monitor wraz z klawiaturą (budynek Fizyki)    - szt. 1

- Hala Sportowa UAM przy ul. Zagajnikowej 9

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala POLON 4900			– szt. 1,

    - Moduł linii dozorowych 			– szt. 1,

    - Optyczna czujka dymu DUR-4046 		– szt. 267,

    - Liniowa czujka DOP-4046 			– szt. 23,

    - Czujka ciepła TUN-4046 			– szt. 7,

    - Reflektor pryzmowy POLON E39-R8 	– szt. 16,

    - Zespół reflektorów POLON 4xE39-R8 	– szt. 7

    - Moduł POLON EKS-4001 			– szt. 31,

    - Wskaźnik zadziałania POLON WZ-31 	– szt. 99,

    - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M 	– szt. 20,

    - Sygnalizator GE Security AS 263 		– szt. 31,

    - Sygnalizator POLON SAL-4001 		– szt. 7,

    - Akumulator 44Ah/12V 			– szt. 2,

    - Centralka oddymiania MERCOR 9705 	– szt. 1,

    - Przycisk oddymiania MERCOR RPO-1 	– szt. 2.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala alarmowa SATEL Integra 128	– szt. 1,

    - Moduł Ethernet ETHM-1 			– szt. 1,

    - Moduł syntezera mowy 			– szt.1,

    - Moduł 8 wejść z zasilaczem SATEL CA EPS – szt.4,

    - Moduł 8 wejść SATEL CA-64 		– szt. 8,

    - Moduł kontroli wejść SATEL CA-64 SR 	– szt. 4,

    - Moduł zabezpieczenia SATEL ZB-2 	– szt. 4,

    - Klawiatura szyfrująca SATEL INT-KLCD 	– szt. 1,

    - Klawiatura strefowa SATEL S-GR 		– szt. 3,

    - Zasilacz buforowy 12 V DC 		– szt. 1,

    - Akumulator 17 Ah/12V 			– szt. 7,

    - Akumulator 7 Ah/12V 			– szt. 2,

    - Odbiornik bezprzewodowy SATEL RX-1K 	– szt. 3,

    - Przycisk napadowy KABE KBPN-03M 	– szt. 3,

    - Czujnik magnetyczny 			– szt. 26,

    - Sygnalizator SATEL SPW-210 		– szt. 2,

    - Sygnalizator Bonelii BS-30F 		– szt. 2,

    - Czytnik kart SATEL CZ-EMM2 		– szt. 4,

    - Elektrozaczep drzwiowy rewersyjny 	– szt. 4,

    - Przycisk wyjścia 				– szt. 4,

    - Awaryjny przycisk wyjścia 		– szt.4,

    - Czujka podczerwieni OPTEX RX-40QZ 	– szt. 45,

    - OPTEX RX-40QZ z soczewką korytarzową 	– szt. 5,

    - Czujka podczerwieni z mikrofalą 		– szt. 9,

    - Stanowisko wizualizacji 			– szt. 1.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Krosownica wizyjna Geutebrueck 		– szt. 1,

    - Dwukanałowy odbiornik Arpol TAR-2 	– szt. 24,

    - Dysk twardy Arpol AR-MDS-050-HDD 	– szt. 8,

    - Konsola Geutebrueck Beg/GCT-3x-LA 	– szt. 3,

    - Macierz SCSI Arpol AR-MDS-0000-R5-8 	– szt. 1,

    - Rejestrator GeViScope-16-2T 16 		– szt. 1,

    - Rejestrator GeViScope-16-3T 16 		– szt. 1,

    - Rozszerzenie GeViScope-16-EX 		– szt. 3,

    - Stacja robocza Arpol GSCV ViewStation 	– szt. 1,

    - Panel 19” audio Arpol LPA 		– szt. 4,

    - Mikrofon Arpol MIC 200 			– szt. 46,

    - Konwerter RS-232 na RS-485 		– szt. 2,

    - Przełącznik 12xEthernet 1Gb 3 Com 	– szt. 3,

    - Monitor LCD 19” NEC LCD90GX2 		– szt. 8,

    - Komputer PC z osprzętem 		– szt. 2,

    - Moduł baterii PW9120-BAT 6000 		– szt. 1,

    - UPS Powereware PW9120 6000 VA 	– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 29,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 47.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 126.

- Collegium Chemicum Novum – Etap I

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala FP2864C-18			– szt. 2,

    - Repetytor FP1216C-18 			– szt. 1,

    - OPT – czujka dymu DP2061 		– szt. 1113,

    - TEMP – czujka termiczna DT2063 		– szt. 14,

    - MOD – moduł 4we/4wyj I/O2034 		– szt. 34,

    - ROP – DM2000 				– szt. 133,

    - LIN705 – czujka dymu FD705RVDS 	– szt. 2,

    - LIN710 – czujka dymu FD71RVDS 		– szt. 4.

  - Sygnalizacji Włamania i Napadu z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala ATS4518 			– szt. 1,

    - MZD ATS 4018 				– szt. 3,

    - Manipulator LCD ATS1115 		– szt. 17,

    - Czujka PIR EV105PI 			– szt. 23,

    - Przycisk przywołania 			– szt. 4,

    - Kontaktron MC340 			– szt. 57,

    - Przyciski wyjścia 				- szt. 34

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera zewnętrzna MDC4222CDN 	– szt.11,

    - Kamera wewnętrzna MDC7220VDN-3A 	– szt. 51,

    - Rejestrator Re_porter-16 			– szt. 6,

    - Serwer OPC GeViSoft 			– szt. 1,

    - Stacja podglądowa GSCView Station 4 	– szt. 1,

    - Monitor NEC EA190M 			– szt. 4,

    - Konwerter sygnału wideo aktywny 16x 	– szt. 6,

    - UPS COVER-PRM-10K-UPS 		– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Centrala CMA H-302 C 			– szt. 1,

    - Rozdzielacz H-302 R 			– szt. 24,

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 945.

- Collegium Chemicum Novum – Etap II

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala FP2864C-18			– szt. 1,

    - OPT – czujka dymu DP2061 		– szt. 629,

    - TEMP – czujka termiczna DT2063 		– szt. 4,

    - MOD – moduł 4we/4wyj I/O2034 		– szt. 19,

    - ROP – DM2000 				– szt. 25.

  - Sygnalizacji Włamania i Napadu z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala ATS4518 			– szt. 2,

    - MZD ATS 4018 				– szt. 2,

    - Manipulator LCD ATS1115 		– szt. 30,

    - Czujka PIR EV105PI 			– szt. 30,

    - Kontaktron MC340 			– szt. 45.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera zewnętrzna MDC4222CDN 	– szt. 2,

    - Kamera wewnętrzna MDC7220VDN-3A 	– szt. 12.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Rozdzielacz H-302 R 			– szt. 16,

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 881.

- Collegium Chemicum Novum – Etap III

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala FP2864C-18			– szt. 1,

    - OPT – czujka dymu DP2061 		– szt. 754,

    - TEMP – czujka termiczna DT2063 		– szt. 4,

    - MOD – moduł 4we/4wyj I/O2034 		– szt. 17,

    - ROP – DM2000 				– szt. 35.

  - Sygnalizacji Włamania i Napadu z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala ATS4518 			– szt. 2,

    - MZD ATS 4018 				– szt. 2,

    - Manipulator LCD ATS1115 		– szt. 28,

    - Czujka PIR EV105PI 			– szt. 32,

    - Kontaktron MC340 			– szt. 40.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera zewnętrzna MDC4222CDN 	– szt. 1,

    - Kamera wewnętrzna MDC7220VDN-3A 	– szt. 12.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Rozdzielacz H-302 R 			– szt. 17,

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 874.

- Centrum NanoBioMedyczne UAM

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala POLON 4900 			– szt. 1,

    - Konsola obsługowa centrali 		– szt.1,

    - Jednostka wizualizacji systemu PPOŻ 	– szt.1,

    - Moduł EKS-4001 				– szt. 22,

    - Adresowalna czujka DOT-4046 		– szt. 191,

    - Adresowalny ROP-4001M 		– szt. 10,

    - Sygnalizator akustyczny AS-364 		– szt. 15,

    - Klapy pożarowe 				– szt. 19.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Rozdzielnica elektryczna zasilania TVD 	– szt. 1,

    - Skrzynka przesyłowa na kable 		– szt. 1,

    - Rejestrator re_porter-16-250 		– szt. 2,

    - Jednostka nadzoru wizyjnego  		– szt. 1,

    - Stanowisko nadzoru wizyjnego 		– szt. 1,

    - Kamera wewnętrzna Sony MDC4230TDN 	– szt. 16,

    - Kamera zewnętrzna Sony MDC4230TDN 	– szt. 8,

    - Kamera zewnętrzna SONY MDC4232TDN 	– szt. 3.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Pasywna czujka CAAQUA 			– szt. 31,

    - Pasywna czujka SIEMENS IR120C 		– szt. 6,

    - Czujka PIR+MW+antymasking CASILVER 	– szt. 4,

    - Czujka cyfrowa dualna CACOBALT 	– szt. 10,

    - Cyfrowa czujka zbicia szkła CAINDIGA 	– szt. 1,

    - Sterownik radiowy SATEL RX-1K 		– szt. 4,

    - Wewnętrzny sygnalizator akust.-opt. 	– szt. 4,

    - Zewnętrzny sygnalizator akust.-opt. 	– szt. 2,

    - Czujnik magnetyczny 			– szt. 32,

    - Czytnik kart I-NET Schneider Electric 	– szt. 27,

    - Elektrozaczep drzwiowy rewersyjny 	– szt. 19,

    - Przycisk wyjścia ASSA-ABLOY TKN-01 	– szt. 11,

    - Awaryjny przycisk KAC WG-2001/SG 	– szt. 19,

    - Moduł I-NET SCU1284 			– szt. 11,

    - Moduł I-NET SCU1280 			– szt. 2,

    - Moduł I-NET SCU 1200 			– szt. 9,

    - Moduł I-NET 7798C 			– szt. 2,

    - Bramka TAC-XENTA 527 			– szt. 1,

    - Panel operatora OP5 z klawiaturą LCD 	– szt. 1,

    - Transformator 230VAC/24VAC 		– szt. 6,

    - Akumulator 17Ah 			– szt. 6,

    - Jednostka BMS z oprog. I-NET SEVEN	 – szt. 1,

    - Panel wywołania z klawiaturą BTicino 	– szt. 5,

    - Unifon Bticino 2W seria Pivot 344032 	– szt. 25,

    - Zasilacz systemu Bticino 2W 346000 	– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 100.

- Centrum Zaawansowanych Technologii

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala POLON 4900 			– szt. 7,

    - Optyczna czujka dymu DUR4046 		– szt. 1459,

    - Termiczna czujka TUN4046	 	– szt. 5,

    - Wskaźnik zadziałania WZ31		– szt. 552,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4001M	– szt. 114,

    - Sygnalizator akustyczny SA-K5 		– szt. 90,

    - Zasilacz 5A z akum. ZSP135-D-5A-2	– szt. 23,

    - Akumulator 45Ah		 		– szt. 3,

    - Akumulator 65Ah				– szt. 4.

  - System Oddymiania:

    - Centralka oddymiania MCR9705	 	– szt. 10,

    - Przycisk oddymiania MCR-RPO1 		– szt. 20,

    - Klapy oddymiające	 		– szt. 10.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala ATS4018		  		– szt. 5,

    - Czujka ruchu PIR EV455-P 		– szt. 91,

    - Czujka ruchu PIR EV100		 	– szt. 242,

    - Czujka ruchu dualna DD100	 	– szt. 2,

    - Akumulator 40Ah			 	– szt. 5,

    - Akumulator 18Ah			 	– szt. 27.

  - System Kontroli Dostępu:

    - Centrala ATS4018 			– szt. 7,

    - Czytnik zbliżeniowy ACI 795 		– szt. 243,

    - Przycisk wyjścia ACA001		 	– szt. 34,

    - Przycisk ewakuacyjny WR2001SG	 	– szt. 33,

    - Akumulator 40Ah			 	– szt. 60,

    - Akumulator 18Ah			 	– szt. 3,

    - Szlaban			 		– szt. 4.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Rejestrator reporter		 	– szt. 14,

    - Kamera wewnętrzna		 	– szt. 162,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 41,

    - UPS 5000VA			 	– szt. 3,

    - UPS 3000VA			 	– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 		– szt. min. 8

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 1067,

    - Centralka monitoringu opraw		– szt. 6.

- Collegium Historicum – Morasko:

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala FP2864C-18 			– szt. 2,

    - Optyczna czujka dymu DP2061N 		– szt. 1010,

    - Termiczna czujka			 	– szt. 3,

    - Przycisk ROP DM2010			– szt. 58,

    - Moduł wejścia i wyjścia			– szt. 58.

  - System Oddymiania:

    - Centralka oddymiania AFG-2004	 	– szt. 9,

    - Przycisk oddymiania	 		– szt. 17,

    - Optyczny wskaźnik zadziałania PA25/3L	– szt. 422,

    - Klapy pożarowe w kanałach went.	– szt. 99,

    - Sygnalizator akustyczny wewnętrzny	– szt. 87,

    - Sygnalizator akustyczno-optyczny zew.	– szt. 2,

    - Zasilacz systemu SPP	 		– szt. 7,

    - Trzymacze do drzwi	 		– szt. 22.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu i Kontroli Dostępu:

    - Centrala Advisor Master	  		– szt. 2,

    - Czujka ruchu PIR		 		– szt. 251,

    - Moduł Zbierający Dane (MZD)	 	– szt. 24,

    - Manipulator zazbrajania ATS1111	 	– szt. 18,

    - Przycisk ewakuacyjny + przycisk wyjścia 	– szt. 22+15,

    - Czytnik kart	 			– szt. 50,

    - Przycisk przywołania niepełnosprawnego	– szt. 7,

    - Zasilacz SSWiN			 	– szt. 11,

    - Monitor obsługowy		 	– szt. 2,

    - Domofon windowy (interkom)	 	– szt. 3,

    - Domofon				 	– szt. 10,

    - Unifon			 		– szt. 140.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Rejestrator BCS			 	– szt. 6,

    - Rejestrator Dahua			- szt. 1,

    - Monitor podglądowy 19”		 	– szt. 6,

    - Monitor podglądowy 23”		 	– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 18,

    - Kamera wewnętrzna		 	– szt. 80,

    - Zasilacz kamer obrotowych	 	– szt. 4,

    - Zasilacz kamer pozostałych	 	– szt. 11.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 		– szt. min. 6

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 620.

Część 5:

POZNAŃ – POZOSTAŁE:

- Biblioteka Uniwersytecka ; ul. F. Ratajczaka 38-40

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala TELSAP-T3 			– szt. 2,

    - Czujka dymu jonizacyjna 			– szt. 435,

    - Czujnik płomienia 			– szt. 11,

    - Przycisk ROP 				– szt. 25,

    - Akumulatory 				– szt. 4,

    - Sygnalizator 				– szt. 8.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala ATS-4018 			– szt. 2,

    - Czujki ruchu, wody i kontaktrony 		– szt. 481,

    - Manipulator LCD 				– szt. 2,

    - Sygnalizator akustyczny 			– szt. 11,

    - Akumulatory 				– szt. 6,

    - Bramka elektryczna 			– szt. 2.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 4,

    - Rejestrator 				– szt. 4,

    - Klawiatura sterująca			– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 11,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 44,

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 34.

- Collegium Minus + Aula Uniwersytecka

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala POLON 4900 			– szt. 1,

    - Czujka dymu optyczna radiowa 		– szt. 14,

    - Czujka dymu optyczna uniwersalna 	– szt. 46,

    - Czujka dymu optyczna liniowa 		– szt. 9,

    - Czujka dymu jonizacyjna 			– szt. 3,

    - Adapter linii bocznej i radiowej 		– szt. 11,

    - Sygnalizator akustyczny 			– szt. 2,

    - Akumulatory 				– szt. 2.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala DSC 4000 			– szt. 1,

    - Ekspander linii 				– szt. 3,

    - Manipulator LCD 				– szt. 6,

    - Czujnik PCP 				– szt. 19,

    - Kontaktron 				– szt. 5,

    - Czujnik zbicia szyby 			– szt. 4,

    - Sygnalizator akustyczny 			– szt. 2,

    - Akumulatory 				– szt. 3,

    - Wskaźnik alarmu 				– szt. 1,

    - Czytnik kart system APOLLO 35 		– szt. 5.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 3,

    - Rejestrator 				– szt. 1,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 3,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 15,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 4,

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 71.

- Budynek Dydaktyczny ; ul. M. Drzymały

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala SATEL CA64			– szt. 1,

    - Ekspander 				– szt. 3,

    - Manipulator LCD 				– szt. 2,

    - Czujnik PCP 				– szt. 50,

    - Kontaktron 				– szt. 5,

    - Sygnalizator akustyczny 			– szt. 2,

    - Unifon 					– szt. 1,

    - Kaseta 2N 				– szt. 1,

    - Akumulatory 				– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 1

- Budynek Dydaktyczny ; ul. Międzychodzka

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala IGNIS 1000 			– szt. 1,

    - Czujki dymu 				– szt. 25,

    - Przycisk ROP				– szt. 4.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala SATEL 				– szt. 2,

    - Czujka ruchu 				– szt. 14,

    - Sygnalizator dźwiękowy 			– szt. 4.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 1,

    - Rejestrator 				– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 4,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu: 			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 7.

- Collegium Martineum

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala Satela SSWiN	 		– szt. 1,

    - Czujka ruchu 				– szt. 15,

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera wewnętrzna			– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna			– szt. 4,

    - Rejestrator				– szt. 1,

    - Klawiatura				– szt. 1,

    - Monitor LCD   	 			– szt. 1,

    - Zestaw komputerowy PC 			– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

- Zespół Budynków Dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala D+H 				– szt. 1,

    - Czujka optyczna dymu 			– szt. 2,

    - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 		– szt. 2,

    - Klapa oddymiająca 			– szt. 1.

  - Urządzenia oddymiające klatki schodowe:

    - Centrala MERCOR 			– szt. 3,

    - Klapa oddymiająca			– szt. 4,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 7.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - System Aritech Master (ogół kampusu):

      - Centrala ATS 4018 			– szt. 1,

      - Moduł ATS1201 			– szt. 6,

      - Moduł ATS1202 			– szt. 8,

      - Akumulator 18Ah 12V 		– szt. 7,

      - Czujka PIR 				– szt. 53,

      - Czujka zalania wodą FD-1 		– szt. 5,

      - Kontaktron 				– szt. 6,

      - Klawiatura sterująca 		– szt. 2.

    - System Galaxy (budynek E):

      - Centrala Galaxy 			– szt. 1,

      - Klawiatura sterująca 		– szt. 1,

      - Czujka PIR 				– szt. 11.

    - System DSC 4020 (budynek A/B):

      - Centrala 4020 			– szt. 1,

      - Klawiatura sterująca 		– szt. 1,

      - Czujka PIR 				– szt. 14,

      - Radiolinia z pilotami 		– szt. 5.

    - System Satel Integra (budynek C):

      - Centrala Integra 64 			– szt. 1,

      - Klawiatura sterująca 		– szt. 1,

      - Czujka PIR 				– szt. 29,

      - Kontaktron 				– szt. 6.

UWAGA: 
Systemy Galaxy 4020 i Integra są replikowane (stan każdej linii jest odwzorowany) w systemie ATS Master.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera IP zewnętrzna DS-2CD753F-E	– szt. 10,

    - Kamera IP wewnętrzna DS-2CD7153-E 	– szt. 5,

    - Rejestrator IP DS-8616NI-ST 		– szt. 1,

    - Monitor 22" HD Samsung 		– szt. 1,

    - Switch FS728-TP 24x10/100 PoE + 4x1000	– szt. 2,

    - Szafa 19" 10U 				– szt. 1,

    - Kamera analogowa 			– szt. 26,

    - Rejestrator OMTIC 16 portowy 		– szt. 2,

    - Monitor podglądowy 			– szt. 2,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 40,

- Dom Akademicki ; ul. Nieszawska

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala SAGITA 250 			– szt. 1,

    - Czujka dymu optyczna			– szt. 420,

    - Czujka temperatury 			– szt. 15,

    - Przycisk ROP				– szt. 50,

    - Sygnalizator 				– szt. 10,

    - Akumulator 				– szt. 2,

    - Izolator zwarć 				– szt. 22.

  - System DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania)

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 12

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 104.

- Dom Studencki "Jowita"

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala SAGITA 250 			– szt. 1,

    - Czujka dymu optyczna			– szt. 397,

    - Czujka temperatury 			– szt. 15,

    - Przycisk ROP				– szt. 25,

    - Sygnalizator akustyczny			– szt. 13,

    - Akumulator 				– szt. 2.

  - System DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania)

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 83.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 5.

    - Kamera wewnętrzna 			- szt. 7.

    - Rejestrator				- szt. 1.

- Dom Studencki "Babilon"

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala SAGITA 250 			– szt. 1,

    - Czujka dymu optyczna			– szt. 185,

    - Przycisk ROP				– szt. 8,

    - Sygnalizator akustyczny			– szt. 8,

    - Akumulator 				– szt. 2.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD				– szt. 1,

    - Rejestrator 				– szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 6,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 26,

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 49.

- Collegium Iuridicum Novum

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala 2-pętle (max.8) FP286418 	– szt. 1,

    - Karta linii pętlowych LC2002 		– szt. 2,

    - Czujka optyczna DP2061 			– szt. 180,

    - Wskaźnik zadziałania WZ31 		– szt. 50,

    - ROP DM2000 				– szt. 22

    - Moduł adresowalny IO2034 		– szt. 16,

    - Obudowa IO-2BOX 			– szt. 16,

    - Syrena akustyczna S.A.-K5 		– szt. 41,

    - Akumulator 45 Ah ALARMTEC 		– szt. 2,

    - Obudowa akumulatora KABE 		– szt. 1.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala ATS 4018 			– szt. 2,

    - Interfejs RS232 - ATS1801 		– szt. 2,

    - Moduł ATS1811 				– szt. 2,

    - Rozszerzenie pamięci 1 MB ATS1830 	– szt. 2,

    - Konwerter magistrali ATS 1741		– szt. 3,

    - Ekspander ATS1201 			– szt. 5,

    - Moduł ATS1202 				– szt. 8,

    - Manipulator LCD ATS1110 		– szt. 7,

    - Czujka ruchu PIR EV455-P 		– szt. 20,

    - Czujka ruchu PIR EV100 			– szt. 27,

    - Czujka ruchu dualna DD100 		– szt 9,

    - Kontaktron wpuszczany DC120 		– szt. 55,

    - Przycisk napadowy 			– szt. 1,

    - Stacja robocza z oprogramowaniem 	– szt. 1,

    - Akumulator 38Ah 			– szt. 1,

    - Akumulator 24Ah 			– szt. 1,

    - Akumulator 17Ah 			– szt. 5.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera kolor DINION LTC0455/11 	– szt. 7,

    - Obiektyw 1/3”, 3-8mm, F/1.0-360		– szt. 7,

    - Obudowa zewnętrzna HEK30K1 		– szt. 7,

    - Wysięgnik ścienny WBOV 			– szt. 7,

    - Kamera kopułkowa, 1/3", 540TVL, 4-9mm	– szt. 37,

    - Rejestrator cyfrowy re_porter_16-1T 	– szt. 3,

    - Zestaw RACK dla rejestratora re_potrer 	– szt. 3,

    - Stacja podglądowa z oprog. GSCView	– szt. 1,

    - Monitor LCD, 19", wejście VGA XA7-19I 	– szt. 4,

    - Klawiatura Geutebrück GCT-3X-LAN 	– szt. 1,

    - Serwer sterujący z oprog. GeViSoft 	– szt. 1,

    - UPS APC Smart 5000VA 			– szt. 1.

    - Zasilacz stabilizowany 12V 		– szt. 11,

    - Szafa RACK 19” 				– szt. 1,

    - Ochronnik przepięć OPV1 		– szt. 14.

  - System Kontroli Dostępu:

    - Moduł rozmówny SINTHESI 		– szt. 2,

    - Płyta SINTHESI 				– szt. 2,

    - Obudowa dla 2 mod. SINTHESI 		– szt. 2,

    - Ramka dla 2 mod. SINTHESI 		– szt. 2,

    - Zasilacz do sys. DIGIVOICE 		– szt. 2,

    - Centrala do sys. DIGIVOICE 		– szt. 1,

    - Kontroler ATS1250 			– szt. 1,

    - Czytnik zbliżeniowy ACI 795 		– szt. 2,

    - Przycisk wyjścia ACA001 			– szt. 2,

    - Przycisk ewakuacyjny WR2001SG 		– szt. 2,

    - Elektrozaczep JIS/1510 DC REFO 		– szt. 2,

    - Czujka magnetyczna 			– szt. 2,

    - Interfejs czytnika Wieganda ATS1170 	– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Centralna bateria – serwis przez firmę zewnętrzną.

- Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala CSP-35 				– szt. 1,

    - Czujka dymu jonizacyjna			– szt. 33,

    - Przycisk ROP 				– szt. 3,

    - Sygnalizator 				– szt. 40.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 6.

- Ogród Botaniczny

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala SATEL 				– szt. 1,

    - Czujka ruchu 				– szt. 31.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 2,

    - Rejestrator Samsung 			– szt. 1,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 1,

    - Klawiatura w portierni wjazdowej		- szt. 1,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. `14,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 3,

    - Zasilacz awaryjny UPS 			– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 85.

- Zespół Pałacowo-Parkowy Gułtowy

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala Siemens SINTESO FC2040 	– szt. 1,

    - Podcentrala Siemens 			– szt. 1,

    - Czujka dymu 				– szt. 118,

    - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 		– szt. 16.

  - Urządzenia oddymiające klatki schodowe:

    - Centrala MERCOR 9705	 		– szt. 1,

    - Klapa oddymiająca			– szt. 1,

    - Wentylator oddymiający		 	– szt. 1,

    - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu	– szt. 2.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala Satel Integra          		– szt. 1,

    - Ekspander 				– szt. 15,

    - Klawiatura sterująca 			– szt. 7,

    - Czujka ruchu 				– szt. 100.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Rejestrator DHI-XVR5232AN-X 32k 	– szt. 1,

    - Monitor Dahuna      			– szt. 1,

    - Klawiatura sterująca NKB-1000	 	– szt. 1,

    - Kamera obrotowa 			– szt. 3,

    - Kamera zewnętrzna stała 			– szt. 7,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 9.

  - System Kontroli Dostępu:

    - Instalacja przywoławcza – Wozownia – 1 pomieszczenie,

    - Instalacja przywoławcza – Pałac – 1 pomieszczenie.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 43.

- Dom Studencki „Jagienka”

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala BMZ Integral	 		– szt. 1,

    - Optyczna czujka dymu	 		– szt. 410,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy 		– szt. 36,

    - Moduł adresowalny			– szt. 40,

    - Zasilacz ppoż. Merawex	 		– szt. 1,

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Klapa oddymiająca 			– szt. 2,

    - Sterownik klap pożarowych RZN 4404K 	– szt. 2,

    - Zasilacz ppoż. Merawex 			– szt. 2,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 11.

  - System DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania):

    - Urządzenia systemowe 			– szt. 9,

    - Głośnik sufitowy 				– szt. 7,

    - Głośnik ścienne				– szt. 501,

    - Szafa z zasilaniem awaryjnym 2x80Ah 	– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 90.

- Dom Studencki „Zbyszko”

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Czujka punktowa		 		– szt. 418,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy 		– szt. 39,

    - Centrala sterowania	 		– szt. 1,

    - Zasilacz buforowy zewnętrzny		– szt. 3,

    - Klapa odcinająca		 		– szt. 71.

  - System DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania)

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 87.

- Budynek Dydaktyczny "Szpitalik" – al. Niepodległości 24

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala POLON 4900 			– szt. 1,

    - Panel wyniesiony TSR-4900 		– szt. 1,

    - Czujka optyczna dymu DUR-4046 		– szt. 112,

    - Uniwersalny czujnik ciepła TUN-4046 	– szt. 1,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M 	– szt. 6,

    - Sygnalizator akustyczny SA-K7 		– szt. 11,

    - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 	– szt. 1.

  - System Oddymiania i Przewietrzania:

    - Centrala MERCOR MCR97055A		– szt. 1,

    - Przycisk przewietrzania 			– szt. 1,

    - Czujka optyczna dymu 			– szt. 2,

    - Przycisk oddymiania 			– szt. 3,

    - Klapa oddymiająca z siłownikiem 		– szt. 1.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala SATEL INTEGRA 64		– szt. 1,

    - Centrala KD CPR32-SE-BRD 		– szt. 1,

    - Klawiatura strefowa PRT64EM 		– szt. 8,

    - Czujka ruchu 				– szt. 14,

    - Kontaktron 				– szt. 17,

    - Rygiel elektryczny 			– szt. 11,

    - Czytnik kart zbliżeniowych 		– szt. 9.

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Serwer Bosch DLA-AIOUO-04AT		– szt. 1,

    - Kamera wewnętrzna 			– szt. 14,

    - Kamera zewnętrzna 			– szt. 4.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 40.

- Dom Pracy Twórczej w Obrzycku

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala Schrack Seconet	 		– szt. 1,

    - Czujka dymu optyczna OSD 2000 		– szt. 82,

    - Czujka temperatury DMD2000-2 		– szt. 1,

    - Przycisk ROP 				– szt. 8,

    - Sygnalizator akustyczny SIR Y04 		– szt. 8,

    - Akumulator 12V/15Ah 			– szt. 2,

    - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu 	– szt. 1.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu:

    - Centrala CA-64 SATEL 			– szt. 1,

    - Czujka ruchu 				– szt. 25,

    - Akumulator				– szt. 2.

  - Wyłącznik Główny Prądu:			– szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 36.

- Collegium Novum + Biblioteka Novum - al. Niepodległości 4

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala p.poż				– szt. 2,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy 		– kpl,

    - Optyczna czujka dymu 			– kpl,

    - Centrala oddymiania			– szt. 2,

    - Przycisk oddymiania			– szt. 10,

    - Klapa oddymiająca			– szt. 2,

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala SSWiN	 			– szt. 1,

    - Czujka ruchu 				– szt. kpl,

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera wewnętrzna			– szt. 10,

    - Kamera zewnętrzna			– szt. 10,

    - Rejestrator				– szt. 1,

    - Klawiatura				– szt. 1,

    - Monitor LCD   	 			– szt. 1,

    - Zestaw komputerowy PC 			– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu:		– szt. min. 3

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 50,

- Collegium Maius + Biblioteka WFPiK - ul. Fredry 10

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Centrala p.poż				– szt. 2,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy 		– kpl,

    - Optyczna czujka dymu 			– kpl,

    - Centrala oddymiania			– szt. 2,

    - Przycisk oddymiania			– szt. 10,

    - Klapa oddymiająca			– szt. 2,

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala SSWiN	 			– szt. 1,

    - Czujka ruchu 				– szt. kpl,

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera wewnętrzna			– szt. 10,

    - Kamera zewnętrzna			– szt. 10,

    - Rejestrator				– szt. 1,

    - Klawiatura				– szt. 1,

    - Monitor LCD   	 			– szt. 1,

    - Zestaw komputerowy PC 			– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu:		– szt. min. 4

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 50,

- Instytut Kultury Europejskiej, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - Klapa oddymiająca, z napędem pneumatycznym	– szt. 6,

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Czujka ruchu 				– szt. 4,

    - Centrala                                                              - szt. 1,

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Rejestrator                                              	- 1  sztuka

    - Krosownica                                             	- 1  sztuka

    - Klawiatura sterująca                               	- 1 sztuka

    - Monitor LCD                                          	- 1 sztuka

    - Zasilacz buforowy                                 	- 1 sztuka

    - Kamera wewnętrzna                          	- 4 sztuka

    - Kamera zewnętrzna                             	- 4 sztuk

    - Zestaw komputerowy PC                     	- 1  sztuka

  - Wyłącznik Główny Prądu:		- szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			- szt. 20,

- Dom Studencki + Sala Sportowa, ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera zewnętrzna			szt. 5,

  - Wyłącznik Główny Prądu:		szt. min. 7+1

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			szt. 4.

- Dom Studencki „Hanka”  ; ul. Niepodległości

  - System Sygnalizacji Pożaru:

    - ESSER IQ8Control M			– szt. 2,

    - Czujka dymu optyczna			– szt. 490,

    - Czujka optyczna temperaturowa 		– szt. 41,

    - Czujka wielosensorowa			- szt. 14,

    - Przycisk ROP				– szt. 53,

    - Moduł wej/wyj FCT 24VAC		– szt. 27,

    - Moduł 4G/2R 				– szt. 30,

    - Moduł 12R				– szt. 10.

  - System DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania)

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Monitor LCD 				– szt. 2,

    - Kamera IP kam-kopuł 2 MP 3.6mm 	– szt. 73

    - Kamera IP Full HD IR Bullet		- szt. 12

  - Wyłącznik Główny Prądu:		– szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 104.

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala CPR32-SE Roger			– szt. 1,

    - Centrala KD CPR32-SE-BRD 		– szt. 1,

    - Klawiatura strefowa PRT64EM 		– szt. 8,

    - Czujka ruchu 				– szt. 14,

    - Kontaktron 				– szt. 17,

    - Rygiel elektryczny 			– szt. 11,

    - Czytnik kart zbliżeniowych 		– szt. 9.

- Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań:

  - System Sygnalizacji Pożaru

    - Centrala p.poż POLON 6000		– szt. 1,

    - Panel wyniesiony 				– szt. 2,

    - Ręczny ostrzegacz pożarowy 		– kpl,

    - Optyczna czujka dymu 			– kpl,

    - Sygnalizator akustyczny 			– kpl,

    - Wskaźnik zadziałania 			– kpl,

  - System Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z Systemem Kontroli Dostępu:

    - Centrala SSWiN	 			– szt. 2,

    - Czujka ruchu 				– kpl,

    - Klawiatura strefowa			– kpl,

    - Kontaktron 				– kpl,

    - Rygiel elektryczny 			– kpl,

    - System Kontroli Dostępu w windach 	– kpl 3

  - System Telewizji Dozorowej:

    - Kamera wewnętrzna			– szt. 10,

    - Kamera zewnętrzna			– szt. 5,

    - Rejestrator				– szt. 1,

    - Klawiatura				– szt. 1,

    - Monitor LCD   	 			– szt. 2,

    - Zestaw komputerowy PC 			– szt. 1.

  - Wyłącznik Główny Prądu:		– szt. min. 2

  - System Oświetlenia Awaryjnego:

    - Liczba opraw awaryjnych 			– szt. 500,

    - Liczba Centralnych Baterii 		– szt. 7.

- Sala Sportowa, ul. Młyńska 15, 60-780 Poznań:

24.1 	Wyłącznik Główny Prądu:			- 1 szt.

24.2 	System oświetlenia awaryjnego:

- Liczba oprawa awaryjnych 			- szt. 28