OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ZAMAWIAJĄCY: | SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: | REMONT SALI CIĘĆ CESARSKICH I IZBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICZYCH W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W POZNANIU |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań Dz. nr 1/6, Obręb: Golęcin Id działki: 306401_1.0020.AR_27.1/6 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | X- BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA |
| AUTOR OPRACOWANIA: | Mgr inż. Krzysztof Kostrzyński |
| DATA OPRACOWANIA: | WRZESIEŃ 2025 |

SPIS TREŚCI

A.	OPIS TECHNICZNY ……………………………………………………………………………………………………………4

1.	DANE OGÓLNE……….………………………………………………………………………………………………………..4

#### 1.1. Nazwa i adres inwestycji……………………………………………………………………………………………………………….4

  - Przedmiot zamówienia…………………………………………………………………………………………………………………4

#### 1.3. Opis stanu istniejącego…………………………………………………………………………………………………………………4

2.	OPIS PRAC REMONTOWYCH	……………………………………………………………………………………………4

2.1. Zakres robót ogólnobudowlanych………………………………………………………………………………………………..4

2.1.1. Wymagania ogólne………………………………………………………………………………………………………………….4

2.1.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze…………………………………………………………………………………..4

2.1.3. Ścianki działowe i zabudowy z technologii STG………………………………………………………………………..5

2.1.4. Sufity modułowe……………………………………………………………………………………………………………………..5

2.1.5. Okładziny i wykończenie ścian (parametry równoważności dla oczekiwanych materiałów w             załączniku nr 1 do OPZ)………………………………………………………………………………………………………………………………5

2.1.6. Posadzki (parametry równoważności dla oczekiwanych materiałów w załączniku nr 1 do OPZ…5

2.1.7. Stolarka wewnętrzna do modernizowanych pomieszczeń…..……………………………………………………6

2.1.8. Prace malarskie zgodnie z załącznikiem graficznym………………………………………………………………….6

2.2. Zakres robót instalacyjnych……………………………………………………………………………………………………………6

2.2.1. Prace elektryczne.........................................................................................................................6

2.2.2. Gazy medyczne…………………………………………………………………………………………………………………………6

2.2.3. Instalacja wentylacyjna…………………………………………………………………………………………………………….6

2.2.4. Instalacja kanalizacji oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej……………………………………………………….6

3.	OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH…………………………13

#### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót…………………………………………………………………………13

##### 3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót………………………………………………………………..13

##### 3.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót……………………………………………………………………………………………13

    - Przekazanie placu budowy……………………………………………………………………………………………………14

    - Zabezpieczenie placu budowy………………………………………………………………………………………………14

    - Ochrona przeciwpożarowa…………………………………………………………………………………………………..14

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia………………………………………………………………………………………..14

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej…………………………………………………………………………….14

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy…………………………………………………………………………………………….14

    - Ochrona i utrzymanie robót………………………………………………………………………………………………….15

    - Stosowanie się do przepisów prawa…………………………………………………………………………………….15

    - Materiały………………………………………………………………………………………………………………………………15

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia…………………….15

  - Kontrola jakości robót………………………………………………………………………………………………………………….16

  - Próby końcowe…………………………………………………………………………………………………………………………….16

  - Odbiór robót budowlanych………………………………………………………………………………………………………….16

#### 4.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	……………………………………………………………………………………………………………….17

#### 4.1. Oświadczenie Inwestora………………………………………………………………………………………………………………….17

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu umowy…………….17

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	……………………………………………………………………………………………………..19

## OPIS TECHNICZNY

- DANE OGÓLNE

  - Nazwa i adres inwestycji:

REMONT SALI CIĘĆ CESARSKICH I IZBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICZYCH 
W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W POZNANIU

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Adres: ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań

Dz. nr 1/6; Obręb: Golęcin

Id działki: 306401_1.0020.AR_27.1/6

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wybranych pomieszczeń w ramach istniejącego i funkcjonującego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem porodowym z uwzględnieniem zakresu robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych.

  - Opis stanu istniejącego

Przeznaczona do modernizacji część Szpitala znajduje się w południowo-zachodnim skrzydle budynku łóżkowego C, pomiędzy osiami 1 i 10. Zamawiający zamierza zlecić wykonanie niezbędnych prac budowlanych, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłego funkcjonowania ww. Oddziału.

- OPIS PRAC MODERNIZACYJNYCH:

Przewiduje się wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie we wszystkich branżach. Po stronie wyłonionego w niniejszym postępowaniu Wykonawcy leżeć będzie zapewnienie ciągłości pracy modernizowanego Oddziału oraz pełną współpracę i uzgodnienia z Użytkownikiem w zakresie kolejności prac i możliwości dostosowanie harmonogramu do aktywności pracy Oddziału, łącznie z pracą w weekendy oraz zakazem pracy w godzinach wieczornych i nocnych.

  - Zakres robót ogólnobudowlanych:

#### 2.1.1.     Wymagania ogólne

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności.

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry.

2.1.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- demontaż wyposażenia podlegającego utylizacji,

- demontaż starych rolet,

- odnowienie starej stolarki drzwiowej oraz ościeżnic,

- demontaż sufitów podwieszanych z rusztem i innych zabudów sufitowych,

- demontaż odbojników z płyt meblowych - drewnianych,

- demontaż wszelkich okładzin ze ścian: płytek ceramiczne, płytki kamienne, wykładziny i inne,

- rozbiórka okładzin posadzek,

- rozbiórka ścianek działowych i ścian w zakresie niezbędnym do nowoprojektowanej koncepcji funkcjonalnej pomieszczeń oddziału,

- zerwanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów,

- usunięcie z budynku odpadów budowlanych,

- wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych.

- wykonanie nowych otworów drzwiowych w zakresie niezbędnym do nowoprojektowanej koncepcji funkcjonalnej oddziału,

2.1.3. Ścianki działowe i zabudowy z technologii STG:

- wykonanie ścianek działowych w technologii STG na ruszcie stalowym z pokryciem obustronnym płytą o gr.12,5mm dwuwarstwowo , w pomieszczeniach mokrych zastosować płytę wodoodporną, izolacja akustyczna z wełny mineralnej,

- wykonanie obudów w technologii STG na ruszcie stalowym z pokryciem jednostronnym płytą o gr. 12mm dwuwarstwowo , w pomieszczeniach mokrych zastosować płytę wodoodporną, izolacja akustyczna z wełny mineralnej,

- wykonanie otworów w ściankach dla drzwi z wykorzystaniem profili wzmocnionych,

- wykonanie wzmocnień w ściankach działowych i zabudowach pod montaże armatury, wszelkich wsporników i innego wyposażenia wymagającego zastosowania dodatkowego wzmocnienia w miejscach montażowych,

2.1.4. Sufity modułowe:

- wykonanie systemowych sufitów podwieszanych modułowych o wym. 60x60

- wykonanie w sufitach niezbędnych rewizji do czynności serwisowych instalacji,

2.1.5. Okładziny i wykończenie ścian (parametry równoważności dla oczekiwanych materiałów w załączniku nr 1 do OPZ):

- montaż wykładzin ściennych na pełną wysokość pomieszczeń: sanitariaty, pomieszczenie przygotowania, zmywalnia, pokój zabiegowy, gabinet zabiegowy (np. Tarket Aquarelle Wall HFS - Uni SUPER WHITEGRAY lub równoważny)

- montaż fartuszków z wykładzin ściennych: pokój rodzinny (np. Tarket Aquarelle Wall HFS - Uni SUPER WHITE lub równoważny)

- montaż płyt odbojowych / arkuszy zabezpieczających i narożników na korytarzach komunikacji ogólnej – wysokość arkusza 120cm (np. arkusz winylowy Arfen WG 1204 antybakteryjny, lub równoważny)

Wszelka kolorystyka, do potwierdzenia przez Zamawiającego.

2.1.6. Posadzki (parametry równoważności dla oczekiwanych materiałów w załączniku nr 1 do OPZ):

- naprawa i uzupełnienie posadzek po demontażach ścian i instalacji,

- wykonanie wylewek z mas samopoziomujących,

- wykonanie wykończenia z wykładzin obiektowych we wszystkich pomieszczeniach, z wywinięciem na wysokość 10cm z użyciem listwy profilowej.

- montaż wykładzin posadzkowych w pomieszczeniach określonych w załączniku graficznym – należy stosować następujące założenia materiałowe: sanitariaty, pomieszczenie przygotowania, zmywalnia (np. Tarket GRANIT SAFE.T - Granit LIGHT GREY 0502 lub równoważny), pokój zabiegowy, gabinet zabiegowy (np. Tarket iQ TORO SC - Toro LIGHT GREY 0100 lub równoważny), korytarze, pokój lekarski, pokój socjalny lekarzy, pokoje pacjentów, pomieszczenie socjalne, kuchenka oddziałowa (np. iQ EMINENT - Eminent DUSTY SAND 0928 lub iQ EMINENT - Eminent DUSTY WHITE 0906 lub równoważny),

Wszelka kolorystyka, do potwierdzenia przez Zamawiającego.

2.1.7. Stolarka wewnętrzna do modernizowanych pomieszczeń

- dostawa i montaż drzwi płytowych typu: Porta CPL lub równoważne pełne płaskie model 1.1 w okleinie CPL HQ 0,7 białe; płyta wiórowa otworowana, panel dolny ze stali nierdzewnej, klamka + wkładka, ościeżnica stalowa regulowana Porta System (146-170mm), 3 zawiasy, regulowany język zamka,

- dostawa i montaż drzwi płytowych typu:  Porta CPL lub równoważne pełne płaskie model 1.1 w okleinie CPL HQ 0,7 białe; płyta wiórowa otworowana, panel dolny ze stali nierdzewnej z kratką wentylacyjną, klamka + blokada WC, ościeżnica stalowa regulowana Porta System (146-170mm), 3 zawiasy, regulowany język zamka,

- dostawa i montaż rolet okiennych,

- Dostawa i osadzenie nowych podokienników z aglomarmuru.

Wszelka kolorystyka, do potwierdzenia przez Zamawiającego.

2.1.8. Prace malarskie zgodnie z załącznikiem graficznym:

- przygotowanie podłoży z uzupełnieniem tynków po demontażu ścian i pracach instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- gruntowanie podłoży,

- dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów monolitycznych,

- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi z właściwymi atestami PZH.

Wszelka kolorystyka, do potwierdzenia przez Zamawiającego.

  - Zakres robót instalacyjnych:

    - Prace elektryczne:

- wykonanie nowych gniazd elektrycznych zgodnie z nowym przeznaczeniem pomieszczeń

    - Gazy medyczne:

- dostosowanie istniejącej instalacji oraz paneli do nowej adaptacji pomieszczeń – przy zapewnieniu gwarancji na wyrób medyczny.

    - Instalacja wentylacyjna:

- w nowych toaletach należy bezwzględnie zapewnić podłączenie do istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej

    - Instalacja kanalizacji oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej :

- Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur polipropylenowych niskoszumowych z uszczelką trójwargową. Instalację kanalizacji niskoszumowej należy mocować na systemowych obejmach, które zapobiegają przenoszeniu się dźwięku.

- Instalację kanalizacji sanitarnej izolować akustycznie. Grubość izolacji akustycznej minimum 20mm. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla przewodów prowadzonych w budynku należy zastosować izolację NRO minimalna klasa ogniowa B/BL-s3, d0.

- Skropliny instalacji klimatyzacyjnej wpiąć do pionów instalacji kanalizacji przez syfon antyzapachowy.

- W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepełnosprawnych przewidzieć zastosowanie przyborów sanitarnych w wykonaniu dla niepełnosprawnych.

- W pomieszczeniach na sprzęt porządkowy przewidzieć zlewy jednokomorowe na wysokości 0,5m nad podłogą.

- Przewody pionowe oraz podejścia do urządzeń przewidzieć do skrycia pod tynkiem lub w obudowie  oraz w szachtach instalacyjnych.

- Przewidzieć wyposażenie pionów w rewizje (za wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonym rygorze higienicznym).

- Przewidzieć rewizje dostępne od strony korytarza i pomieszczeń pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne.

- Przewidzieć przejścia przez strefy ppoż. uszczelnienie masą ogniochronną z atestem oraz przewidzieć zabezpieczenie pojedynczą taśmą ogniochronną lub z zastosowaniem osłony ogniochronnej. Dla ścian przewidzieć wykonanie zabezpieczenia z obu stron ściany, a dla stropów tylko od spodu. Przewidzieć przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez przegrody ppoż.) tuleje ochronne.

- Instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej wykonać z rur wielowarstwowych PN10 łączonych przez zacisk z użyciem kształtek mosiężnych.

- Wykonawca doprowadzi zimną wodę do wytwornic pary zlokalizowanych na dachu, na poziomie piętra 7 należy przewidzieć zawór odcinający i zawór spustowy umożliwiający spuszczenie wody z dachu.

- Armaturę odcinającą na instalacji ciepłej  i zimnej wody użytkowej wykonać na zaworach odcinających kulowych PN25, posiadające atest PZH.

- Armaturę odcinającą powyżej  DN50 na instalacji cieplej wody użytkowej  zaprojektować/wykonać na klapach PN10 posiadających atest PZH..

- Na instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wykonać zawory odcinające  na każdym odejściu z pionu, umożliwiające w przypadku awarii instalacji odcięcie pomieszczenia, bez zakłócenia funkcjonowania reszty oddziału medycznego. .

- Na podejściu do każdego z urządzeń należy przewidzieć zamontowanie zaworu odcinającego kątowego, chromowanego, posiadającego atest PZH.

- W przypadku braku możliwości przyszłościowego demontażu zaworu (np. ze względu na awarię zaworu)   przez okręcenie go należy montować śrubunki przy wszystkich zaworach gwintowanych. Śrubunki na ciśnienie robocze PN10/PN16.

- W celu spełnienia wymogów technicznych, jak również w celu zmniejszenia strat ciepła wszystkie rurociągi rozprowadzające wraz z armaturą przewidzieć jako izolowane termicznie.

- Wszelkie urządzenia, armatura itp. elementy instalacji, umieszczone na dachu budynku, lub w innym miejscu gdzie narażone są na warunki zewnętrzne atmosferyczne przewidzieć w wykonaniu zewnętrznym dostosowane do II strefy klimatycznej wg. PN-EN 12831 lub równoważne.

- Wykonawca dostarczy i wbuduje elementy białego montażu zgodnie z poniższymi wymogami:

Elementy wyposażenia wymagane przez Zamawiającego – jeśli znajdują się w pomieszczeniu:

| Lp. | Opis | Zdjęcie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Umywalka wisząca NPS na stelażu ze zintegrowanymi uchwytami - Umywalka z blatem i o okrągłym kształcie biała o wym. 60x55x14cm; wykonana z lanego marmuru; homogeniczna powierzchnia ze zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik z boku umywalki; przystosowana do armatur podtynkowych; do baterii stojącej; bezprzelewowa; możliwość podjechania na wózku dla niepełnosprawnych wg normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601; obciążenie zgodnie z EN 14688; do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem; oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011. W przypadku niestosowania półpostumentu ceramicznego zastosować syfon ozdobny nierdzewny. |  |
| 2. | Umywalka wisząca zwykła - Umywalka ścienna o wym. 50x42x14cm z zaokrąglonymi brzegami biała; wymiary niecki 42x28x12cm; wykonana z ceramiki sanitarnej, poj. umywalki - 3,5l; półpostument o wym. 20x29x32,5cm; system montażu na sprężyny mocujące, zestaw montażowy w komplecie, do baterii stojącej. W przypadku braku możliwości zastosowania półpostumentu ceramicznego zastosować syfon ozdobny nierdzewny. Umywalka nie ma mieć przelewu Odcień ceramiki ma być wspólny z odcieniem miski ustępowej. |  |
| 3. | Umywalka wpuszczana w blat- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi brzegami o wym. 55x42,5 cm, wymiary niecki 48,5x30,5cm; przelew w komorze; syfon w komplecie; do baterii stojącej. Umywalka nie ma mieć przelewu Odcień ceramiki ma być wspólny z odcieniem miski ustępowej. |  |
| 4. | Zlew wpuszczany w blat -1 komorowy - Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi brzegami o wym. 58x51cm, wymiary niecki 36x34cm; przelew w komorze; syfon w komplecie; do baterii stojącej. Zlew nie ma mieć przelewu |  |
| 5 | Zlew porządkowy (Komora gospodarcza) - Zlew ze stali nierdzewnej z kratką na nóżkach o wym. około 70x50x50, z zaoblonymi brzegami, głębokość niecki około 25cm, bateria z długą wylewką ok 230mm.. |  |
| 6. | Wpust podłogowy - Kratka szczelinowa z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej, ruszt wycięty laserowo z wysokiej jakości stali nierdzewnej, - wpust podłogowy z odpływem 37 l/min, kombinowane (mokro-suche) zabezpieczenie przed niechcianymi zapachami ze słupem wody o wysokości 30 mm, kołnierz ze stali nierdzewnej i drugi kołnierz na poziomie izolacji, wymiary 105 x 105 / 50, wysokość montażowa 104 mm. |  |
| 7. | Wpust prysznicowy – wpust okrągły, z korpusem tworzywowym o odpływie DN50, z klamrą tworzywową zaciskową to wykładziny PVC, z rusztem/kratką ze stali nierdzewnej, klasa k3 wytrzymałość minimum 300kg. |  |
| 8. | Miska ustępowa -Miska ustępowa lejowa, wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, owalna o wym. 51x36cm, wykonana z ceramiki sanitarnej biała. Miska przystosowana do oszczędnego zużywania wody min. 4,5/3l itp. Miska musi być kompatybilna ze stelażem i spłuczką. Deska sedesowa owalna wolnoopadająca z tworzywa Duroplast, antybakteryjna, zawiasy metalowe instalowane od góry. Odcień ceramiki ma być wspólny z odcieniem umywalki i pisuaru. |  |
| 9. | Miska ustępowa NPS - Miska ustępowa lejowa, wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, owalna przystosowana dla osób niepełnosprawnych o wym. 70x35cm wykonana z ceramiki sanitarnej biała. Miska przystosowana do oszczędnego zużywania wody min. 4,5/3l, itp. Miska musi być kompatybilna ze stelażem i spłuczką. Deska sedesowa owalna wolnoopadająca z tworzywa Duroplast, antybakteryjna, wzmocnione zawiasy metalowe. Odcień ceramiki ma być wspólny z odcieniem umywalki i pisuaru. |  |
| 10. | Stelaż do umywalki - do baterii jednootworowej lub ściennej wysokość zabudowy 1,13 m, z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym Ø 50 mm, do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny, ustalone przyłącza do obiektu, montaż pojedynczy lub na szynach z szybką regulacją i blokadą wysokości, materiał mocujący, kontrola TÜV, trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki, rozstaw śrub zmienny, 2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15, podtynkowy syfon kanalizacyjny do montażu podtynkowego z płytką uruchamiającą ze stali szlachetnej, mosiężne kolanko odpływu, chromowane, z regulacją wysokości. Do zwykłej umywalki stelaż bez zabudowanego syfonu, syfon w półnodze. |  |
| 11. | Stelaże do wc - Stelaż do WC ściennego, spłuczka do WC z małym otworem rewizyjnym, wysokość zabudowy 1,13 m, do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości, materiał mocujący 2 sworznie mocujące WC, mocowanie ceramiki - rozstaw śrub 180/230 mm, kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm, regulacja głębokości zabudowy kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm, zestaw dopływowy i odpływowy, spłuczka do WC, poj zbiornika min. 6l, ustawienie fabryczne min 4,5/3l, pneumatyczny/mechaniczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania, przyłącze wodne ze strony lewej, prawej, od tyłu lub od góry, armatura I klasy głośności izolowana przeciwroszeniowo, przyłącze wodne ½" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia. do montażu pionowego i poziomego, do montażu małych przycisków należy zamawiać puszkę rewizyjną 40 911 000 (sprzedawana osobno), z przyciskiem uruchamiającym do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1, montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS. Przycisk spłukujący wybierze do systemu zamawiający. Rura spustowa i ściekowa przytwierdzone metalową obejmą do stelaża. |  |
| 12. | Stelaż do siedziska prysznicowego oraz uchwytów dla niepełnosprawnych- Stelaż, wysokość zabudowy ok.1,13 m, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna, do montażu przyściennego lub montażu, w ścianie szkieletowej ze wzmocnieniem z płyty MDF do montażu siedziska. Wytrzymałość minimalna powieszonego elementu 150kg. |  |
| 13. | Bateria z zestawem prysznicowym (bateria prysznicowa jednouchwytowa, drążek + słuchawka)- bateria jednouchwytowa ścienna, metalowa dźwignia, głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury, powłoka chromowa, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, wyjście prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym, przyłącza S, metalowa rozeta ścienna, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym; zestaw prysznicowy, 2 strumienie, elementy składowe: prysznic ręczny, drążek prysznicowy 600 mm, wąż prysznicowy, 1750 mm 1/2" x 1/2" półka, powłoka chromowa, system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny, silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku, nadający się do podgrzewaczy przepływowych, ciśnienie 1,0 bar. |  |
| 14. | Bateria umywalkowa na łazienek NPS i zabudów medycznych - bateria umywalkowa montaż jednootworowy, metalowa dźwignia łokciowa, głowica ceramiczna 28 mm, bateria z perlatorem, regulowany ogranicznik strumienia przepływ minimalny przepływ 5,7 l/min, ogranicznik temperatury, zasięg wylewki minimum 128mm, maksymalna wysokość 215mm, powłoka chromowa, system szybkiego montażu, zintegrowany zawór zwrotny zestaw odpływowy ,giętkie węże przyłączeniowe. min, rekomendowane ciśnienie 1,0 bar Bateria wyposażona w zintegrowany zawór zwrotny. |  |
| 15. | Bateria umywalkowa zwykła mieszaczowa - bateria umywalkowa montaż jednootworowy, metalowa dźwignia, głowica ceramiczna 28 mm, bateria z perlatorem, regulowany ogranicznik strumienia przepływ minimalny przepływ 5,7 l/min, ogranicznik temperatury, zasięg wylewki minimum 128mm, maksymalna wysokość 215mm, powłoka chromowa, system szybkiego montażu, zintegrowany zawór zwrotny zestaw odpływowy ,giętkie węże przyłączeniowe. min, rekomendowane ciśnienie 1,0 bar. Bateria wyposażona w zintegrowany zawór zwrotny. |  |
| 16. | Bateria zlewozmywakowa zwykła mieszaczowa - zaokrąglona wysoka wylewka z perlatorem, montaż jednootworowy, powłoka chromowa, głowica ceramiczna 35 mm, zintegrowany ogranicznik temperatury, perlator, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, obrotowa wylewka regulowany kąt obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °, giętkie węże przyłączeniowe, system szybkiego montażu min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar. Bateria wyposażona w zintegrowany zawór zwrotny. |  |
| 17. | Bateria do komory gospodarczej – długa wylewka minimum 230mm, bateria jednouchwytowa, końcówka wylewki z perlatorem, zakres obrotu wylewki 360°, montaż ścienny, powłoka chromowa, głowica ceramiczna 35 mm, zintegrowany ogranicznik temperatury, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, przyłączenie bezpośrednio do instalacji,, system szybkiego montażu, min. rekomendowane ciśnienie 0,5bar. Bateria wyposażona w zintegrowany zawór zwrotny. |  |
| 18. | kran ze złączką do węża - Bateria ścienna do zimnej wody przeznaczona do pomieszczeń gospodarczych, zasięg wylewki 86 mm, bateria ścienna, klasa przepływu S poniżej 19,8 l/min, wymienne końcówki (aerator i adapter), głowica o kącie obrotu 90 st, wykończenie korpusu chromowe, jednouchwytowa, ceramiczna głowica. Bateria wyposażona w zintegrowany zawór zwrotny. |  |

- OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

    - Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

    - Ogólne zasady wykonania Robót

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentację wykonawczą.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagań tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia

Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Pozostałe wymagania będą wynikać ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przygotowanej przez Wykonawcę.

    - Przekazanie placu budowy

Plac budowy zostanie Wykonawcy przekazany w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo — odbiorczym. Od dnia przekazania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na rzecz budowy.

    - Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów os właściwych organów administracji państwowej.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przeszkolić pracowników w służbach BHP Zamawiającego. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robot, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót Wykonawca, będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany oraz wszelkie inne elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego.

    - Stosowanie się do przepisów prawa

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

    - Materiały

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( Dz.U.2024.0.725 t.j.) z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.20O2r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022.0.1225 t.j.) z późniejszymi zmianami, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

  - Kontrola jakości robót

Celem kontroli jakości Robót, będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych w sposób zapewniający stwierdzenie, że roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru.

  - Próby końcowe

Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie:

- próby materiałowe w zakresie wytrzymałości i nośności elementów konstrukcji budynków

- próby stwierdzające prawidłowość wykonanych izolacji

- próby i badania poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenia m.in. wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne

- próby na przepływ, szczelność i ciśnienie próbne instalacji wod-kan, c.o.

- próby sprawności działania instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji teletechnicznych, instalacji elektrycznych

- próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia wymagań dot.

- natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminacji, ograniczenia olśnienia.

- próby sprawności i prawidłowego działania urządzeń technologicznych, zainstalowanych i wbudowanych w ramach inwestycji oraz wszelkich związanych z nimi instalacji.

Zakres szczegółowy konieczny do przeprowadzenia prób końcowych zostanie zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Umownych i obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poświadczony wynik tych prób. Wszelkie próby końcowe winny się odbyć z udziałem Zamawiającego.

  - Odbiór robót budowlanych

Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbioru robót dokona inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca (kierownik budowy) dokonuje zgłoszenia danej części robót budowlanych do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o pomiary i ocenę wizualną oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i ustaleniami z Zamawiającym

Wykonawca wpisem do dziennika budowy stwierdza całkowite zakończenie robót budowlanych oraz zgłoszenie gotowości przystąpienia do odbioru końcowego. Wykonawca informuje o tym fakcie bezzwłocznie Inspektora Nadzoru.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Jakość wykonanych robót budowlanych komisja sprawdzi na podstawie przedłożonych dokumentów i oceny wizualnej. Komisja oceni również zgodność wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową. Podczas odbioru końcowego robót budowlanych komisja skontroluje realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadłiwie wykonanych robót przed dokonaniem odbioru ostatecznego.

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację powykonawczą w tym rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru — 2 egz. w formie oprawionych teczek (wszystkie branże), 2 egz. wersji elektronicznej ( w formie PDF do wydruków z możliwością kopiowania)

- oryginał dziennika budowy

- oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu robót zgodnie z projektem

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (na podstawie oświadczeń kierowników branżowych) oraz oświadczenie o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku

- protokoły badań i prób technicznych, odbiorów częściowych i końcowych

- decyzję ostateczną pozwolenia na budowę oraz decyzję na użytkowanie (jeśli prawem wymagane)

- instrukcję obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń o ile są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, protokoły ze szkoleń

- karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów

- certyfikaty i znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty

- inne niezbędne do dokonania odbioru dokumenty

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Oświadczenie Inwestora

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i przedłoży wymienione oświadczenie przy składania wniosku o pozwolenie na budowę.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu umowy

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U.2024.725 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022.0.1225 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021.2454 ze zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003. 120.1126 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 ze zm)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2024.1320 z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U.2021.2458 z zm.)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.2023.0.822 z zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. ( Dz.U.2002.169.1386 z zm.)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji ( Dz.U.1993.55.250 z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2016.1966 z zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz. U.2002.241.2077 z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2013.898)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997.129.844)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy ( Dz.U.2023.45 z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003.120.1126 z zm.)

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz, U. 2001 Nr 3 poz. 18 z zm.)

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego ( Dz.U.2022.967)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radio farmaceutycznych (Dz.U.2021.1725)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. W sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi ( Dz. U. 2006.180.1325 z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001.138.1554)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.2021.1170)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020.1609 z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019.831 z zm.)

- Tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN,PN-ISO,PNEN,ISO)

- Normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej mające status Polskiej Normy

- Zasady wiedzy technicznej

Opracowanie:

Mgr inż. Krzysztof Kostrzyński

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Załącznik graficzny OPZ