załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem odprowadzenia wód popłucznych z odżelaziaczy Stacji Uzdatniania Wody w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji Filia nr 3 oraz rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku hotelowym ul. Sanatoryjna 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji – Filia nr 3 zlokalizowane jest na terenie Zabytkowego Parku w Kiekrzu przy ul. Sanatoryjnej 2, 60-480 Poznań wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków pod nr 1840/A decyzją z dnia 02 marca 1981r. zaktualizowaną dnia 21 marca 2007 przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 187/WLKP/A, co powoduje objęcie go ścisłą ochroną konserwatorską.

Celem zadania jest zapewnienie efektywnego i zgodnego z przepisami prawa zarządzania wodami opadowymi i ściekami.

UWAGA: zbiornik przepompowni oczyszczalni ścieków na czas czyszczenia zostanie wyłączony z eksploatacji a wszystkie ścieki, które napłyną podczas prac systemem kanalizacyjnym Wykonawca jest zobowiązany wypompować ze zbiornika po zakończeniu prac. Wykonawca po wypompowaniu ścieków z przepompowni ponosi pełną odpowiedzialność za ich utylizację zgodnie z przepisami prawa.

#### Przedmiot przetargu

Wykonanie inwentaryzacji instalacji w budynkach i sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oraz wody deszczowe z terenu Szpitala do przepompowni i oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej 2 w Poznaniu.

#### II.	Dane dla Wykonawcy

Ogólną długość istniejącej instalacji i sieci kanalizacji  sanitarnej oraz deszczowej w budynkach i na terenie Szpitala szacuje się na ok. 4,0 km.

#### III.	Zakres zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie inwentaryzacji instalacji w budynkach oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji Filia nr 3 w Poznaniu/ Kiekrzu, a w tym:

- wprowadzenie na mapy zasadnicze zinwentaryzowanego zakresu,

- wykonanie zestawienia tabelarycznego odcinków inwentaryzowanych instalacji i sieci kanalizacyjnej,

- określenie parametrów i stanu technicznego inwentaryzowanych odcinków sieci;

#### IV.	Tryb wykonania zadania.

4.1	Inwentaryzację należy wykonać dla określonego w przedmiocie zamówienia obszaru.

4.2	Określenie stanu technicznego poszczególnych odcinków kanałów należy wykonać na  podstawie inspekcji przy użyciu kamery TV do badania sieci kanalizacyjnych.

Inspekcję kamerą należy wykonać dla 100% inwentaryzowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania i weryfikacji prac inwentaryzacyjnych przez osobę lub podmiot trzeci przez siebie wyznaczonych.

#### V.	Obowiązki Oferenta - inwentaryzacja.

5.1.	W zakresie inwentaryzacji należy:

- wrysować oddzielnymi kolorami trasę zinwentaryzowanych instalacji, odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej

- opisać wielkość przekroju zinwentaryzowanych odcinków

- opisać rodzaj materiału, z którego jest wykonany dany odcinek sieci kanalizacyjnej,

- nanieść studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe wraz z rzędnymi znajdujące się na danym odcinku sieci, rodzaj materiału i średnice studni

- nanieść numery porządkowe odcinków sieci  zgodnie z zestawieniem tabelarycznym

5.2.	W zakresie wykonanie tabelarycznego zestawienia należy dla odcinków sieci kanalizacji podać następujące informacje:

- numer porządkowy dla danego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,

- lokalizacja odcinka kanału

- długość odcinka,

- średnica odcinka,

- rodzaj materiału, z którego wykonano kanał,

- ilość studni rewizyjnych na danym odcinku,

(zestawienie wg  wzoru Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji)

5.3.Określenie stanu technicznego

5.3.1 W zakresie określenia stanu technicznego zinwentaryzowanych odcinków instalacji i sieci kanalizacyjnej należy ocenić:

- stopień uszkodzenia rur

    - zarwanie kanału (wraz z wypływem wody lub gruntu)

    - pęknięcia podłużne

    - pęknięcia poprzeczne

    - wyraźna deformacja rury

    - nieszczelności złączy

    - wżery korozyjne

- podtopienia kanału

- stopień zużycia

- Ocena stanu technicznego studni kanalizacyjnych:

    - kręgów studziennych,

    - dna studni,

    - podmurówek,

    - prętów włazowych,

    - włazów studziennych.

5.3.1.2	Ustalanie stanu technicznego kanałów.

Podstawą oceny ogólnego stanu technicznego są filmy z inspekcji CCTV i „Raporty przeglądu TV” sporządzane przez operatora kamery video. Każdy odcinek monitorowanego kanału należy opisać i ocenić pod względem stanu technicznego.

W tabelach Wykonawca będzie opisywał poszczególne odcinki kanałów (od studzienki do studzienki).

5.3.1.3	W ocenie stosuje się pięciostopniową skalę, w kolejności od najlepszego do najgorszego stanu technicznego:

- dobry (kanał czysty, gładki, bez śladów korozji, pęknięć i przemieszczeń);

- dopuszczalny (kanał z drobnymi wżerami korozyjnymi lub naciekami, pojedynczymi pęknięciami podłużnymi lub poprzecznymi rur, niewielkie przesunięcia osiowe lub co najwyżej kilka nieszczelnych złącz, bez sufozji gruntu). Kanały te powinny być zmonitorowane ponownie w ciągu najbliższych 5 lat w celu podjęcia decyzji o ich ponownym dopuszczeniu do dalszej eksploatacji;

- zły – do odnowy w ciągu 5 lat (kanał z wyraźnymi wżerami korozyjnymi lub naciekami na więcej niż połowie długości odcinka, kilka pojedynczych pęknięć podłużnych lub poprzecznych rur, kilka nieszczelnych złącz na odcinku i/lub przesunięcia osiowe do połowy grubości rury);

- zły – do odnowy w ciągu 1 roku (kanał z dużymi wżerami korozyjnymi lub naciekami na więcej niż połowie długości odcinka, kilkanaście pojedynczych pęknięć podłużnych lub poprzecznych rur, kilkanaście nieszczelnych złącz na odcinku, przesunięcia osiowe większe od połowy grubości rury i/lub trwałe przeszkody tworzące zatory, np. bryły gruzu itp.);

- zły – awaryjny, do natychmiastowej naprawy (zawał, wypływ wody i piasku (sufozja gruntu) z ubytków lub nieszczelnych złącz, kilka pęknięć wzdłużnych jednej rury lub wyraźna deformacja przekroju poprzecznego).

5.3.1.4	Informacje dodatkowe

Przed przystąpieniem do inspekcji TV każdy kanał należy wyczyścić do stanu umożliwiającego bezproblemowe wykonanie kamerowania oraz miarą zmierzyć odległości między studzienkami.

Uwzględnia się tu następujące elementy sieci: studzienki kanalizacyjne (sfilmowane z kinety) oraz uszkodzenia (nieprawidłowo wbudowane przykanaliki, przesunięcia osiowe, pęknięcia, zatory, złogi wapienne, itd.).

Wykonawca na etapie przygotowywania oferty musi przeprowadzić wizję lokalną zakresu rzeczowego przedmiotu przetargu. Podczas wizji lokalnej wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na n/w czynności, które muszą być uwzględnione w ofercie cenowej:

- zanieczyszczenie kanału – związane z czyszczeniem kanałów dla umożliwienia przeprowadzenia inspekcji TV

- konieczność ewentualnego przepompowywania ścieków

- dojazd do studzienek kanalizacyjnych

- inne okoliczności, które należy uwzględnić przy prowadzeniu kamerowania sieci

W przypadku braku możliwości dojazdu sprzętu specjalistycznego do studni rewizyjnych, dopuszcza się odstąpienie od wykonania czynności określonych w pkt 5.1. specyfikacji po uzgodnieniu zakresu z zamawiającym.

5.3.2	Wymagania BHP

Podczas realizacji prac inwentaryzacyjnych związanych z badaniem stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie.

#### VI.	Zakres przedmiotu zamówienia

6.1	Inwentaryzacja sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej

Inwentaryzacja instalacji kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności będzie polegała na zinwentaryzowaniu przyborów sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach szpitala. Budynek szpitala dla celów projektowych podzielono na skrzydła: A, B, C i D oraz budynek administracyjny. Wykonawca zobowiązany będzie do dokładnego określenia ilości i lokalizacji przyborów.

Szacuje się, że:

- w budynku administracyjnym znajduje się ok.: umywalek 10 szt., miski ustępowe 3 szt., prysznic 2 szt.,

- w skrzydle A i B na parterze znajduje się ok.: umywalek 42 szt., miski ustępowe 11 szt., prysznic 8 szt.,

- w skrzydle A i B na 1 piętrze znajduje się ok.: umywalek 32 szt., miski ustępowe 9 szt., prysznic 6 szt.,

- w skrzydle A i B w piwnicy (poziom -1) znajduje się ok.: umywalek 14 szt., miski ustępowe  10 szt., prysznic 6 szt., zmywarki w kuchni 3 szt.,

- w skrzydle C i D w łącznie na wszystkich poziomach  znajduje się ok.: umywalek 16 szt., miski ustępowe  11 szt., prysznic 6 szt., zmywarki w kuchni 3 szt.,

Wszystkie przybory sanitarne należy zinwentaryzować tabelarycznie wraz z określeniem numeracji pomieszczenia, rodzaju przyboru, ilości podejść wraz z określeniem materiału i średnicy. Wykonawca sporządzi rzuty projektu budowlanego budynków wraz z naniesieniem przyborów sanitarnych i pionów kanalizacyjnych.

Następnie Wykonawca będzie zobligowany do zlokalizowania pionów i poziomów znajdujących się w większości przypadków w ścianach. Zamawiający nie posiada informacji o ilości przyborów sanitarnych w pozostałych budynkach objętych zakresem przedmiotu zamówienia tj. stacji uzdatniania wody, kotłowni, rozdzielni elektrycznej, budynkach gospodarczych i budynku hotelowym dla personelu medycznego.

Wykonawca zobowiązany będzie do inwentaryzacji wszystkich pionów rynnowych z odwodnienia dachów. Szacunkowa ilość pionów rynnowych to 41 szt. Dodatkowo należy uwzględnić przewody odprowadzające wodę z agregatów klimatyzatorów i innych urządzeń podobnego typu.

Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej będzie polegała na zlokalizowaniu studzienek kanalizacyjnych i pomiarach sytuacyjno — wysokościowych za pomocą niwelatora oraz określeniem ilości dopływów do studni i inspekcji tych podejść do studni. Należy wskazać które odcinki sieci zostały już wyłączone z eksploatacji a studnie unieczynnione. Na terenie szpitala znajdują się studnie i sieci nie ujęte w zasobach GEOPOZ.  Na podstawie inwentaryzacji Wykonawca przygotuje plan sytuacyjno — wysokościowy

Szpital zgodnie z odpowiednimi przepisami dysponuje własnym ujęciem wody wraz ze stacją uzdatniania wody. Obecnie wody popłuczne odżelaziaczy są odprowadzane do kanalizacji deszczowej a w ramach tego opracowania Wykonawca zinwentaryzuje obecny stan i zaproponuje koncepcję instalacji wraz z przepompownią odprowadzającą wody popłuczne z procesu uzdatniania wody do przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na ukształtowanie terenu w celu odprowadzenia popłuczyn do kanalizacji sanitarnej konieczny będzie dobór przepompowni ścieków.

Wykonawca z zakresie przedmiotu zamówienia przeprowadzi inwentaryzację pod kątem możliwości ewentualnego  nielegalnego podłączenia do sieci kanalizacyjnej Szpitala z działek sąsiednich.

6.2	Ocena stanu sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego zgodnie z pkt. 5

#### VII.	Koncepcja rozdziału.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji wszystkich sieci i instalacji kanalizacyjnych Wykonawca zaproponuje koncepcję rozdziału kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez AQUANET S.A. biegnącej po terenie Szpitala. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostało wykonane osobne przyłącze sanitarne dla budynku hotelowego od strony ul. Chojnickiej. W ramach opracowanej koncepcji należy przewidzieć odcięcie budynku hotelowego od istniejącej sieci na terenie Szpitala i podłączenie do wykonanego przyłącza. Z uwagi na ukształtowanie terenu do odprowadzenia ścieków sanitarnych konieczne będzie zaproponowanie przepompowni ścieków.

#### VIII.	Kosztorys szacunkowy.

Wykonawca po zrealizowaniu powyższych zadań przedstawi kosztorys szacunkowy koncepcji rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

IX.	Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego w trakcie realizacji: Gabriela Kociołek,

e-mail: gabriela.kociolek@lutycka.pl, tel. 61 8299732

X.      Wymagana wizja lokalna po uprzednio ustalonym terminie.

XI.      Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiały – podkłady do w/w zakresu

prac.