załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ CENOWY

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; Agregat prądotwórczy 400kVa kontenerowy; szt.; 1. 2.; Agregat prądotwórczy 100kVa – mobilny/przyczepny; szt.; 2. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych agregatów o poniższych parametrach:

- Specyfikacja techniczna agregatu 400KVA/320KW 1szt

Agregat prądotwórczy ma być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, kompletnie wyposażony w elementy zapewniające prawidłową pracę.

Agregat należy dostarczyć w wersji obudowanej, wyciszonej, w pełni odpornej na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych wyprodukowany przez producenta produkującego zgodnie z normą ISO9001 i zapewniającego przeprowadzenie  na koszt producenta przed dostawą prób FAT w obecności przedstawicieli zamawiającego agregatu przed dostawą na terenie Polski.

Agregat uruchamiany automatycznie i ręcznie z panelu sterowania.

- Parametry techniczne agregatu prądotwórczego:

Agregat musi być przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25°C do +40 °C

Moc  wg PN-ISO 8528  400 kVA cos fi =0,8 / 320 kW.

Klasa wykonania wg PN-ISO 8528 - min. G3.

Częstotliwość 50 Hz stabilność częstotliwości  +/- 0,25%.

Możliwość pracy przy każdej mocy z cos fi = 0,8.

Sprawność prądnicy generatora co najmniej 94%,dla 100% obciążenia.

Główne zabezpieczenie nadprądowe - wyłącznik kompaktowy o prądzie znamionowym uwzgledniającym znamionowe obciążenie generatora o nastawach prądu zwarciowego zaczynających się od 2x In

Możliwość generowania prądów zwarciowych minimum 300% przez minimum 10s

Napięcie: 400V/230V.

Czas rozruchu max 30s.

Regulator AVR Stabilność napięcia w całym zakresie obciążeń +/-1 %,

zawartość harmonicznych THD (pod obciążeniem)  nie więcej niż 2,5%.

Zacisk uziemiający dostępny z zewnątrz,

Przedział kontrolno–operatorski  wyposażony w przeźroczysty wziernik do podglądu parametrów pracy,

Nominalny czas pracy agregatu prądotwórczego z pełnego zbiornika nie mniej niż 10 godzin ciągłej pracy z mocą znamionową

Agregat musi spełniać wszelkie przepisy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu maszyn.

Agregat wyposażony w wyłącznik awaryjny  umieszczony przy panelu sterowania na obudowie agregatu dostępny z zewnątrz. (za szybką)

Agregat wyposażony w układ podgrzewania chłodziwa oraz ładowarkę akumulatora przystosowaną do pracy buforowej, jak i postojowej.

Agregat wyposażony w sterownik do pracy manualnej i automatycznej z wyświetlaczem LCD wyposażony w pomiar parametrów pracy zespołu prądotwórczego m.in. licznik motogodzin, pomiar prądu 3fazy, pomiar napięcia, pomiar mocy, pomiar napięcia akumulatora, wskazania poziomu paliwa itp. Sterownik wyposażony w możliwość wysyłania parametrów i sterowania za pomocą  portu szeregowego RS485 w protokole Modbus.

Moc akustyczna (Lwa) agregatu nie przekraczająca 98 dB - mierzona zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE.

II. Wymagane parametry techniczne silnika spalinowego agregatu:

Rodzaj: Nowoczesny silnik wysokoprężny z wtryskiem elektronicznym

Chłodzony cieczą. wraz z podgrzewaniem bloku silnika

System wtrysku elektronicznego cammon rail

Ze względu na pracę w centrum miasta  silnik   niskoemisyjny spełniający normę emisji spalin minimum STAGE 3

wyposażony  ładowania akumulatora z zewnętrznych źródeł zasilania.

Moc silnika spalinowego dostosowana do mocy generatora uwzgledniająca odpowiedni zapas technologiczny momentu i mocy

Wlew paliwa chroniony kluczem umieszczony na zewnątrz obudowy zespołu prądotwórczego,

Maksymalne spalanie przy mocy maksymalnej – możliwie oszczędne, relatywnie małe zużycie l/h.

Możliwość przejęcia obciążenia w jednym skoku - 50% mocy PRP, z zachowaniem tolerancji klasy G3.

III. Wymagane parametry techniczne prądnicy:

Moc PRP min. 400 kVA

Rodzaj - synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa,

Klasa izolacji - H

Regulacja napięcia – elektroniczna AVR.

Ilość faz 3+N+PE.

Stopień ochrony prądnicy - min. IP23

Prąd zwarciowy 300%/10s lub wyższy/dłuższy niezbędny do poprawnego zadziałania zabezpieczeń

IV. Wymagane parametry techniczne obudowy agregatu

Wyciszona,, wyposażona w czerpnie i wyrzutnie powietrza jeśli konstrukcyjnie  układy chłodzenia, tłumiki wydechu z tłumiennością zapewniającą wymaganą głośność zabudowy. Pomiędzy ramą a zestawem silnik-prądnica muszą być zainstalowane amortyzatory antywibracyjne.

Obudowa powinna posiadać

obudowę zabezpieczoną antykorozyjnie, lakierowaną proszkowo

przystosowaną do pracy na zewnątrz i na zmienne warunki atmosferyczne,

przystosowaną do załadunku dźwigiem

- Specyfikacja techniczna agregatu 100KVA/80 KW 2 szt.

Agregat prądotwórczy ma być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, kompletnie wyposażony w elementy zapewniające prawidłową pracę.

Agregat należy dostarczyć w wersji obudowanej, wyciszonej, w pełni odpornej na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych wyprodukowany przez producenta produkującego zgodnie z normą ISO9001 i zapewniającego przeprowadzenie  na koszt producenta przed dostawą prób FAT  w obecności przedstawicieli zamawiającego agregatu przed dostawą na terenie Polski.

Agregat uruchamiany automatycznie i ręcznie z panelu sterowania.

I. Parametry techniczne agregatu prądotwórczego:

Agregat musi być przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25°C do +40 °C

Moc  wg PN-ISO 8528  100 kVA cos fi =0,8 / 80 kW..

Klasa wykonania wg PN-ISO 8528 - min. G3.

Częstotliwość 50 Hz stabilność częstotliwości  +/- 0,25%.

Możliwość pracy przy każdej mocy z cos fi = 0,8.

Sprawność prądnicy generatora co najmniej 94%,dla 100% obciążenia.

Główne zabezpieczenie nadprądowe - wyłącznik kompaktowy o prądzie znamionowym uwzgledniającym znamionowe obciążenie generatora o nastawach prądu zwarciowego zaczynających się od 2x In

Możliwość generowania prądów zwarciowych minimum 300% przez minimum 10s

Napięcie: 400V/230V.

Czas rozruchu max 30s.

Regulator AVR Stabilność napięcia w całym zakresie obciążeń +/-1 %,

zawartość harmonicznych THD (pod obciążeniem)  nie więcej niż 2,5%.

Zacisk uziemiający dostępny z zewnątrz,

Przedział kontrolno – operatorski  wyposażony w przeźroczysty wziernik do podglądu parametrów pracy,

Nominalny czas pracy agregatu prądotwórczego z pełnego zbiornika nie mniej niż 10 godzin ciągłej pracy z mocą znamionową

Agregat musi spełniać wszelkie przepisy bezpieczeństwa wymagane dla tego typu maszyn.

Agregat wyposażony w wyłącznik awaryjny  umieszczony przy panelu sterowania na obudowie agregatu dostępny z zewnątrz. (za szybką)

Agregat wyposażony w układ podgrzewania chłodziwa oraz ładowarkę akumulatora przystosowaną do pracy buforowej, jak i postojowej.

Agregat wyposażony w sterownik do pracy manualnej i automatycznej z wyświetlaczem LCD wyposażony w pomiar parametrów pracy zespołu prądotwórczego m.in. licznik motogodzin, pomiar prądu 3fazy, pomiar napięcia, pomiar mocy, pomiar napięcia akumulatora, wskazania poziomu paliwa itp. Sterownik wyposażony w możliwość wysyłania parametrów i sterowania za pomocą  portu szeregowego RS485 w protokole Modbus.

Moc akustyczna (Lwa) agregatu nie przekraczająca 98 dB - mierzona zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE.

II. Wymagane parametry techniczne silnika spalinowego agregatu:

Rodzaj: Nowoczesny silnik wysokoprężny z wtryskiem elektronicznym

Chłodzony cieczą. wraz z podgrzewaniem bloku silnika

System wtrysku elektronicznego cammon rail

Ze względu na pracę w centrum miasta  silnik   niskoemisyjny spełniający normę emisji spalin minimum STAGE 3 wyposażony  ładowania akumulatora z zewnętrznych źródeł zasilania.

Moc silnika spalinowego dostosowana do mocy generatora uwzgledniająca odpowiedni zapas technologiczny momentu i mocy.

Wlew paliwa chroniony kluczem umieszczony na zewnątrz obudowy zespołu prądotwórczego.

Maksymalne spalanie przy mocy maksymalnej – możliwie oszczędne, relatywnie małe zużycie l/h.

Możliwość przejęcia obciążenia w jednym skoku - 50% mocy PRP, z zachowaniem tolerancji klasy G3.

III. Wymagane parametry techniczne prądnicy:

Moc PRP min. 100 kVA

Rodzaj - synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa,

Klasa izolacji - H

Regulacja napięcia – elektroniczna AVR.

Ilość faz 3+N+PE.

Stopień ochrony prądnicy - min. IP23

Prąd zwarciowy 300%/10s lub wyższy/dłuższy niezbędny do poprawnego zadziałania zabezpieczeń.

IV. Wymagane parametry techniczne obudowy agregatu

Wyciszona, wyposażona w czerpnie i wyrzutnie powietrza jeśli konstrukcyjnie układy chłodzenia, tłumiki wydechu z tłumiennością zapewniającą wymaganą głośność zabudowy. Pomiędzy ramą a zestawem silnik-prądnica muszą być zainstalowane amortyzatory antywibracyjne.

Obudowa powinna posiadać obudowę zabezpieczoną antykorozyjnie, lakierowaną proszkowo

przystosowaną do pracy na zewnątrz i na zmienne warunki atmosferyczne, przystosowaną do załadunku dźwigiem.

Zapisy odnośnie gwarancji

Zamawiający wymaga od Wykonawcy co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia wraz z nieodpłatnym wykonywaniem rocznych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji (w tym materiały eksploatacyjne).

Wyłączenie zobowiązań wynikających z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek zaników lub skoków napięcia w sieci.

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:

- usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,

- przeprowadzanie na własny koszt stosownych przeglądów w celu utrzymania gwarancji,

- zapewnienie na własny koszt wszystkich niezbędnych do przeglądów materiałów.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone po wykonaniu dwóch bezskutecznych napraw.

…………………….

podpis