Dostawa i montaż urządzeń UPS
na potrzeby Centrum Informatycznego UAM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Adres Obiektu:	ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
			61-614 Poznań

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu urządzeń UPS na potrzeby Centrum Informatycznego UAM.

SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO 40 kVA

Do zasilania odbiorów krytycznych wymagających ciągłego zasilania przewidziano bezprzerwowy system 4 zasilaczy UPS o mocy wyjściowej 40kVA każdy, pracujących równolegle w konfiguracji

n+1 (jedna z jednostek jest jednostką redundantną) na wspólną szynę który zapewni podtrzymanie

zasilania podczas zaników napięcia i do czasu rozruchu agregatu prądotwórczego.

System zasilania gwarantowanego  powinien być półprzewodnikowym zasilaczem bezprzerwowym (UPS) przystosowanym do pracy ciągłej współpracujący z baterią akumulatorów zapewniającą autonomię dla mocy 120 kW nie mniejszą niż 10 minut w temperaturze 25°C. Zasilacz UPS  powinien być wykonany w technologii beztransformatorowej o podwójnej konwersji zapewniając najwyższą jakość napięcia wyjściowego (klasa VFI-SS-111). Akumulatory będą umieszczone wewnątrz zasilacza UPS.

Zasilacz UPS  musi współpracować z systemem zasilania obiektu oraz zaprojektowanymi rozdzielniami niskiego napięcia zapewniając wysokiej jakości dystrybucję energii na potrzeby obciążeń o znaczeniu krytycznym. Produkt  musi posiadać znak CE potwierdzający zgodność z następującymi dyrektywami europejskimi:

· Dyrektywa niskonapięciowa: 2014/35/EU

· Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej: 2014/30/EU

Dobrany zasilacz UPS musi posiadać świadectwa zgodności ze zharmonizowanymi normami oraz dyrektywami dotyczącymi zasilaczy UPS:

· EN 62040-1 (bezpieczeństwo)

· EN 62040-2, klasa C2/C3 emisja i odporność (kompatybilność elektromagnetyczna)

· EN 62040-3 (VFI-SS-111)

· ISO 9001:2015 ; ISO 14001-2015

Zasilacz UPS  musi być kompleksowym rozwiązaniem składającym się z modułów (moduł mocy, moduł bypassu statycznego, moduł sterujący i komunikacji), które umożliwiają szybką naprawę i wymianę uszkodzonego elementu, skracając dzięki temu czas naprawy (MTTR). Operacje naprawy/wymiany modułu muszą odbywać się w trybie pracy na bypassie serwisowym. Nie jest wymaga funkcjonalność HOT-SWAP dla tego typu urządzeń.

Do zasilania systemu UPS będą doprowadzone dwa pojedyncze tory zasilające, niezależne dla linii podstawowej (prostowniki) i rezerwowej (static switch).

Urządzenie ma być fabrycznie nowe i ma pochodzić z seryjnej produkcji.

Fabryka producenta musi się znajdować na terenie Europy. Dostawca przedstawi dokument pochodzenia zasilaczy. Stosowny dokument potwierdzający ww. fakt Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia (dostawy sprzętu).

Data jego wyprodukowania nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert. Stosowny dokument potwierdzający ww. fakt Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia (dostawy sprzętu).

Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej 10 lat od daty

zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.

Wymagane jest przedłożenie kart doborowych zaproponowanych urządzeń w celu weryfikacji spełnienia założeń projektowych oferowanego modelu urządzenia.

Zasilacz UPS musi być wyposażony w:

· system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii

· komplet przełączników: przełącznik wejścia prostownika, przełącznik wejścia bypassu, przełącznik bypassu, przełącznik wyjścia

· wejście EPO (Emergency Power Off) do podłączenia p.poż. wyłącznika prądu

· wejście informujące system o pracy z agregatu prądotwórczego

· wyjście informujące o wyłączeniu falownika po zadziałaniu p.poż. wyłącznika prądu

· dwa gniazda na dodatkowe karty komunikacyjne:

o Karta komunikacyjna w celu zdalnego monitoringu UPS, przez SNMP oraz Modbus lub

BACnet, umożliwiającą pracę w dwóch protokołach równocześnie. Do karty komunikacyjnej będzie dołączony czujnik środowiskowy monitorujący wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu UPS

System akumulatorów

System akumulatorów dla zasilacza UPS będzie składał się z baterii typu VRLA o minimalnej żywotności 10-12 lat wg klasyfikacji EUROBAT. Do zasilacza UPS będzie podłączona dedykowana bateria akumulatorów składająca się z co najmniej 4 łańcuchów oraz co najmniej 40 akumulatorów w łańcuchu o pojemności 8.0 Ah i zapewniająca czas podtrzymania minimum 10 minut dla obciążenia 120 kW ze współczynnikiem mocy 1.0.

Przy doborze baterii należy uwzględnić napięcie odcięcia 1.65 VDC/ogniwo oraz temperaturę otoczenia

25°C.

Bateria będzie zainstalowana wewnątrz zasilacza UPS.

Bateria będzie zabezpieczona fabrycznie dobranym zabezpieczeniem z uwzględnieniem maksymalnych prądów rozładowania oraz starzenia się akumulatorów, chroniące baterię w przypadku

zwarć.

W pomieszczeniu akumulatorów będzie umieszczony czujnik temperatury podłączony do systemu UPS, monitorujący temperaturę pomieszczeni i regulujący napięcie buforowe baterii.

  - Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w kolejnym punkcie.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem zasilania obiektu energetycznego takich, jak:

| 31682510-8 | Awaryjne układy energetyczne |
| --- | --- |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność robót z dokumentacją, specyfikacją techniczną, przedmiarami robót i obowiązującymi normami.

Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie.

- Materiały

Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w specyfikacji mają na celu określenie standardu wykonania, właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań.
Dopuszczalne są rozwiązania zamienne pod warunkiem spełniania tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.

  - Warunki ogólne

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z dokumentacją. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Wszelkie przeróbki będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone w deklaracje zgodności.

  - Minimalne parametry techniczne urządzeń:

Minimalne parametry techniczne urządzeń zostały przedstawione w załączniku nr 1 do specyfikacji – opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie robót

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

  - Zestawienie rodzaju robót

- Demontaż istniejących urządzeń UPS

- Sprawdzenie instalacji elektrycznej

- Montaż nowych urządzeń UPS

- Uruchomienie urządzeń

- Sprawdzenie działania

- Pomiary

- Szkolenie użytkowników

- Dokumentacja powykonawcza

  - Warunki szczegółowe wykonania robót

Zakres prac obejmuje demontaż istniejących urządzeń UPS, utylizację urządzeń i materiałów, sprawdzenie instalacji elektrycznej i w razie konieczności wymianę okablowania do Rozdzielnicy Głównej, a następnie montaż nowych urządzeń UPS. Utylizacja sprzętu i materiałów przez Wykonawcę.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie prace będą wykonywane przy pracujących urządzeniach sieciowych w serwerowni UAM.

UPSy należy wymieniać parami tak, aby zawsze 2 szt. zasilały instalację.

Wszystkie urządzenia projektowanych systemów należy montować zgodnie z wytycznymi instrukcji instalacyjnych tych urządzeń. Poszczególne elementy systemów montować
w miejscach wyznaczonych przez Inwestora. Przed montażem należy jednak sprawdzić sposób

i miejsca montażu powyższych elementów i ewentualnie skorygować położenie urządzeń.

UWAGA:

Przed uruchomieniem całości instalacji należy bezwzględnie przetestować wszystkie elementy systemu przy obecności pracowników Centrum Informatycznego UAM.

Niedopuszczalne jest samowolne wyłączanie/załączanie napięcia w serwerowni UAM.

  - Próby

Należy przeprowadzić próby wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać  odpowiednich mierników posiadających atesty legalizacyjne. Próby, które należy wykonać:

- Zadziałania Systemu UPS,

- Ciągłość przewodów,

- Badanie rezystancji izolacji.

  - Dokumentacja Powykonawcza

Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację powykonawczą.

Do dokumentacji należy dołożyć kopie deklaracji zgodności zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać protokoły i instrukcje działania Systemu UPS.

- Kontrola jakości

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

Po zakończeniu prac należy sprawdzić wszystkie wykonane prace:

- Montaż elementów Systemu UPS,

- Sprawdzenie izolacji przewodów,

- Sprawdzenie ciągłości żył,

- Próba napięciowa izolacji przewodów,

- Protokołów uruchomienia i działania Systemu UPS.

- Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania dalszych prac.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót wg zasad odbioru końcowego.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu od ich ilości, jakości i wartości.

Dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru końcowego są:

- Protokół odbioru końcowego

- Dokumentacja powykonawcza

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- Wyniki pomiarów i testów

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Poszczególne etapy odbioru będą przeprowadzone w zależności od ustaleń.