Bydgoszcz dnia: 2025-12-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9464/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż z uruchomieniem i serwisem w okresie gwarancji trzech komór chłodniczych oraz jednej komory mroźniczej na potrzeby kuchni 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 137/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy istnieje możliwość dostarczenia kompletnych kontenerów i późniejsze ich podłączenie na terenie Zamawiającego? Odpowiedź Zamawiającego: Kontenery należy dostarczyć w częściach i składać w pomieszczeniu docelowym, ze względu na ograniczenie otworów drzwiowych. Szerokości otworów wskazano na rysunku: Rzut pomieszczeń. W/w dokument został w dniu dzisiejszym przesłany na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl - Czy w budynku jest otwór bramy, który umożliwi transport gotowych brył kontenerów? Odpowiedź Zamawiającego: Kontenery należy dostarczyć w częściach i składać w pomieszczeniu docelowym, ze względu na ograniczenie otworów drzwiowych. Szerokości otworów wskazano na rysunku: rzut pomieszczeń. W/w dokument został w dniu dzisiejszym przesłany na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl - Jakie są wymiary pomieszczenia, gdzie eksploatowane będą kontenery? Odpowiedź Zamawiającego: Wymiary pomieszczenia: 9,00 x 4,47 m. - Na której kondygnacji budynku będą pracowały kontenery? Odpowiedź Zamawiającego: Kontenery będą pracowały na parterze. - Z Czego wykonana jest posadzka pomieszczenia przeznaczonego na kontenery? Odpowiedź Zamawiającego: Posadzka w pomieszczeniu przeznaczonym na kontenery wykonana jest z płytek klinkierowych. - Czy podane w specyfikacji technicznej wymiary są wymiarami wewnętrznymi czy zewnętrznymi? Odpowiedź Zamawiającego: Podane w specyfikacji wymiary komór są wymiarami zewnętrznymi. - Z jakich materiałów powinna być wykonana posadzka? Odpowiedź Zamawiającego: Posadzka w chłodni: bez podłogi. Posadzka w komorze mroźni musi być antypoślizgowa, podłoga izolowana zakończona blachą ryflowaną 2 mm lub blachą stalową plastyfikowaną. - Jakie jest przewidziane obciążenie posadzki na 1m2? Czy w kontenerach będzie odbywał się ruch kołowy? Odpowiedź Zamawiającego: Obciążenie stropu: 350 kg/m2. Zamawiający potwierdza, że w kontenerach będzie odbywał się ruch kołowy. - Czy skraplacze / jednostki zewnętrzne / agregatów chłodniczych będą pracowały na zewnątrz pomieszczenia zamontowane na gruncie czy na ścianie? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ (Specyfikacja techniczna) „jednostki zewnętrzne obudowane (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi) zamontowane na zewnętrznej ścianie budynku (między oknami)” 10.Prosimy o określenie, w którym miejscu należy przewidzieć odprowadzenie skroplin? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ (Specyfikacja techniczna) „instalacja odprowadzenia skroplin na zewnątrz komory sprowadzona w jeden centralny punkt”. Dokładna lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie realizacji robót. 11.Specyfikacja techniczna zawiera informacje o otwarciu drzwi chłodniczych dla promienia otwarcia 180st. Natomiast Załącznik nr 10 "SCHEMTA ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ" ukazuje brak takiej możliwości. Dla zachowania kryterium opisu należy przesunąć lokalizację drzwi i/lub zmienić kierunek otwierania drzwi chłodniczych. Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć promień otwarcia drzwi wszystkich czterech komór 180˚. Ostateczna lokalizacja i kierunek otwarcia drzwi zostanie uzgodniony na etapie realizacji robót Szczegółowy rzut pomieszczeń został w dniu dzisiejszym przesłany na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl W dniu dzisiejszym Zamawiajacy prześle uaktualnioną Specyfikację techniczną- załącznik nr 1 do umowy. 12. Jak długa jest trasa instalacji zasilającej rozdzielnię użytkownika zainstalowanej w pomieszczeniu komór chłodni i mroźni? Odpowiedź Zamawiającego: Trasa instalacji zasilającej rozdzielnię ma ok. 50 mb. 13. Jakie jest zabezpieczenie kabla zasilającego kontenery? Czy zasilanie będzie 230V lub 400V AC? Odpowiedź Zamawiającego: Zabezpieczenie kabla zasilającego kontenery jest 3 fazowe 400 V lub 1 fazowe 230 V. Sposób zasilania zostanie określony na etapie realizacji. 14. Czy rozdzielnica elektryczna powinna być wyposażona m.in. w ochronniki przeciwprzepięciowe, wyłącznik różnicowo-prądowy, licznik energii dla każdego kontenera czy jeden licznik dla wszystkich kontenerów? Czy na obiekcie występują ochronniki przeciwprzepięciowe? Odpowiedź Zamawiającego: Kontenery (każdy z osobna) należy niezależnie zabezpieczyć w wyłączniki RCD, ochronniki przepięciowe oraz liczniki na szynę TH 358 dla każdego z kontenerów. Wymagany jest montaż rozdzielni natynkowej co najmniej 2 x 12 IP44. 15. Gdzie jest granica stron dla odpowiedzialności wykonania przyłącza instalacji elektrycznej? Odpowiedź Zamawiającego: Granica stron na zaciskach zabezpieczenia nadprądowego zlokalizowanego w nowomontowanej rozdzielni 2 x 12. 16. Prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu oraz indywidualnych paneli sterujących dla każdej z komór. Odpowiedź Zamawiającego: Nowa rozdzielnia 2 x 12 powinna być zlokalizowana koło istniejącej rozdzielni w pomieszczeniu docelowym. Zamawiający dołącza zdjęcia pomieszczenia, na której jest widoczna istniejąca rozdzielnia. Lokalizacja paneli sterujących zostanie uzgodniona na etapie realizacji robót. W/w zdjęcie zostało w dniu dzisiejszym przesłane na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl 17. Jaka jest prognozowana ilość wsadu i z jaką rotacją wymiany będzie przechowywana w kontenerach? Odpowiedź Zamawiającego: Prognozowana ilość wsadu i rotacja wymiany: - komora chłodnicza z warzywami 400 - 600 kg, rotacja 2 - 3 razy w tygodni - komora chłodnicza z nabiałem 400 - 600 kg, rotacja 2 - 3 razy w tygodniu - komora chłodnicza z mięsem i wędlinami 300 - 500 kg, rotacja 3 razy w tygodniu - komora mroźnicza z warzywami, owocami i rybami 500 - 700 kg, 1 - 2 razy w tygodniu 18. Jaka jest prognozowana ilość jednorazowego załadunku wsadu i jaka będzie temperatura początkowa wsadu? Odpowiedź Zamawiającego: Prognozowana ilość jednorazowego załadunku i temperatura początkowego wsadu: - warzywa 400 kg, temperatura 4 - 8 stopni Celsjusza - nabiał 400 kg, temperatura 1 - 4 stopni Celsjusza - mięso i wędliny 300 kg, temperatura 1 - 4 stopni Celsjusza - warzywa, owoce i ryby mrożone 500 kg, temperatura minus 18 stopni Celsjusza

Pytanie nr 2 1Uprzejmie proszę o informację w jakim systemie jest dopuszczalny montaż komór? Łączenia na zamek pióro–wpust, łączenie na zamek labiryntowy, łączenie na zamek hakowy (cam-lock). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie ma wymagań co do sposobu łączenia komór. 2. Czy jest konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z punktem 3.2 SWZ Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 3. Proszę o informację skąd będzie prowadzone zasilanie do pomieszczenia i jaką mamy odległość do miejsca w jakim powstaną komory? Odpowiedź Zamawiającego: Nowa rozdzielnia 2 x 12 powinna być zlokalizowana koło istniejącej rozdzielni w pomieszczeniu docelowym. Zamawiający dołącza zdjęcia pomieszczenia, na której jest widoczna istniejąca rozdzielnia. W/w zdjęcie zostało w dniu dzisiejszym przesłane na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data:10.12.2025 r.