Bydgoszcz dnia: 2026-01-13

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy5

85-681Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 232/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa infrastruktury kardiologicznej w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii - prace budowlane wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz częściowym zakupem i montażem sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 154/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”)wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W udostępnionej dokumentacji "Dokumentacja projektowa kardiochirurgia - 1- zał. nr 15 do SWZ" oraz "Dokumentacja projektowa kardiochirurgia - 2- zał. nr 15 do SWZ" znajdują się 3 pliki opisujące parametry techniczne tego samego wyposażenia . Przy tym, że do tych samych pozycji są 2 różne opisy, w z związku z czym prosimy o informację, które pliki są właściwe i według których należy przygotowywać wycenę wyposażenia? Według 1 kompletu dokumentów (dalej podaje ścieżkę do 1 kompletu dokumentów): "Dokumentacja projektowa kardiochirurgia - 1- zał. nr 15 do SWZ" -> 4 TECH MED -> 4 Zestawienie sprzętu -> PDF -> plik ETAP 1 oraz plik ETAP 2 czy według 2 kompletu dokumentów (dalej podaje ścieżkę do 2 kompletu dokumentów): Dokumentacja projektowa kardiochirurgia - 2- zał. nr 15 do SWZ" -> 8 STWIOR -> SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIE Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje wyposażenia, według których należy przygotować wycenę, znajdują się w pliku pn. „SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIE”

Pytanie nr 2 1.Proszę o potwierdzenie, iż załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy. 2.Gwarancja na roboty budowlane oraz wyposażenie jest określona, a jak w przypadku urządzeń np. centrale wentylacyjne? Odpowiedź Zamawiającego: Gwarancja w przypadku central wentylacyjnych jest taka sama jak dla robót budowlanych. 3.Czy serwisowanie wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych wchodzi w zakres przetargu, czy Zamawiający przewiduje serwisować we własnym zakresie? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy koszty przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) zalecane przez Producenta ponosi Wykonawca wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 4. Czy Oświadczenie Wykonawcy o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego -dotyczy wyposażenia socjalno-biurowego oraz biurowo-administracyjnego oraz Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu - dotyczy wyrobów medycznych wystarczy jak przekażemy na załączniku nr 8 załączonym do postępowania? Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dwa odrębne oświadczenia tj. oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – dotyczy wyposażenia socjalno – biurowego oraz biurowo - administracyjnego (załącznik nr 8 do SWZ) oraz do złożenia oświadczenia o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu - dotyczy wyrobów medycznych na własnym wzorze. 5. Czy Zamawiający dopuszcza zamiany płaszcza aluminiowego na płaszcz ocynkowany na dachu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga złożenia oferty zgodnie z dokumentacją projektową. 6. W budynku kardiologii mamy zdemontować 11 jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Prosimy o informację co z jednostkami zewnętrznymi tych układów oraz z rurarzem? Gdzie znajdują się jednostki zewnętrzne? Brak informacji w projekcie. Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca dokona demontażu jednostek zewnętrznych wraz z instalacją rurową. Trzy jednostki zlokalizowane są na dachu, a cztery na elewacji budynku. Dwie ze wskazanych jednostek znajdujących się na elewacji należy zdemontować pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie, a następnie przekazać je Zamawiającemu. 7. Proszę o doprecyzowanie czy Wykonawca musi dostarczyć tylko wyposażenie ,które Zamawiający przedstawił w formularzach cenowych -Kardiochirurgia i Kardiologia, czy również wyposażenie przedstawione w całej dokumentacji postępowania? Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca musi dostarczyć wyłącznie wyposażenie przedstawione w Formularzu cenowym -Wyposażenie Kardiochirurgia (załącznik nr 6 do SWZ) oraz w Formularzu cenowym - Wyposażenie Kardiologia (załącznik nr 7 do SWZ). 8. Dot. projektu umowy - § 13 ust. 7 – prosimy o zmianę łącznej wysokości kar na 10%. Przy tak dużym kontrakcie 40% łącznego wynagrodzenia jest zbyt wysokie. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest fakt, że zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone w umowie kary umowne nie korespondują z wysokością szkody, jaką ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 9. Prosimy o informację, czy w trakcie prowadzenia robót w obrębie piętra VI możliwe będzie korzystanie z jednej z istniejących wind (wyłączenie z użytkowania przez pacjentów i korzystanie z niej wyłącznie na potrzeby prowadzenia robót budowlanych). Odpowiedź Zamawiającego: Możliwe będzie korzystanie z istniejących wind, ale bez wyłączności na potrzeby prowadzenia robót budowlanych 10. Prosimy o zmianę wymogu dotyczącego udzielenia gwarancji na sprzęt na termin gwarancji zgodny z gwarancją producenta. Na zdecydowaną większość wyposażenia standardową gwarancję jaką udziela producent to 24 m-ce lub po dopłacie ewentualnie 36 m-cy. Wymóg dotyczący udzielenia gwarancji na roboty budowlane oraz na wyposażenie w tej samej wielkości jest wymogiem zbyt wygórowanym. W takim bowiem przypadku Oferenci będą zmuszeni podnieść wartości składanych ofert. Uczciwy rozwiązaniem jest zapis, że na dostarczone wyposażenie Wykonawca udzieli gwarancji producenta, tym bardziej, że na okres gwarancji to Wykonawca ma ponosić koszty przeglądów, serwisów itp. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Okres gwarancji na roboty budowlane minimum 48 miesięcy max. 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, okres gwarancji na wyposażenie minimum 24 miesiące max. 48 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru (kryterium oceny ofert). 11. Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia z daty sztywnej na określenie terminu w dniach/tygodniach/miesiącach. Zgodnie z art. 436 ustawy pzp – planowany termin zakończenia robót budowlanych może być określony w dacie sztywnej jedynie jeśli jest to uzasadnione obiektywną przyczyną. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie terminu realizacji, który jest powiązany z umową o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zawartą z Ministerstwem Zdrowia. Niedochowanie wskazanego terminu skutkowałoby utratą dofinansowania, co uniemożliwia jego modyfikację. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że każdy wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do samodzielnej oceny możliwości realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, w tym w szczególności w zakresie terminu realizacji, który został ustalony na dzień 15 czerwca 2026 r. 12. Prosimy o potwierdzenie, że serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego i nie należy uwzględniać kosztów serwisowania w ofercie Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy koszty przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) zalecane przez Producenta ponosi Wykonawca wraz z materiałami eksploatacyjnymi. 13. Wnosimy o wykreślenie zapisu §15 Projektu Umowy dotyczącego wykonywania przeglądów wyposażenia wraz kosztem materiałów eksploatacyjnych. W pierwszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę, że Wykonawca powinien odpowiadać tylko i wyłącznie za prawidłowy montaż i uruchomienie urządzeń, natomiast bieżąca eksploatacja i utrzymanie (w tym przeglądy) to obowiązek Użytkownika (Zamawiającego). Niezaprzeczalnie to Użytkownik (Zamawiający) korzysta z urządzeń i ma bezpośredni wpływ na ich zużycie, więc powinien ponosić koszty związane z ich utrzymaniem. Co więcej zgodnie z kodeksem cywilnym gwarancji nie podlegają części/elementy eksploatacyjne podlegające normalnego zużyciu podczas użytkowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 15 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy. Koszty przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) zalecane przez Producenta ponosi Wykonawca wraz z częściami potrzebnymi do wykonania tej czynności. 14. Zamawiający w załączniku specyfikacje wyposażenia zawarł opis : Urządzenie oznakowane znakiem CE (załączyć deklarację producenta na zgodność z normą i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ) zgodne z wymogami krajowymi. Prosimy o informację na jakim etapie należy załączyć deklaracje producenta? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu. Wyżej wskazaną deklarację producenta należy dostarczyć do Zamawiającego wraz z dostawą urządzenia. 15. Uprzejmie prosimy o informację, czy wskazane w SWZ środki dowodowe, tj.: „Oświadczenie Wykonawcy o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – dotyczy wyposażenia socjalno- biurowego oraz biurowo-administracyjnego”, „Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu – dotyczy wyrobów medycznych”, powinny zostać złożone na wzorach własnych oświadczeń przygotowanych przez Wykonawcę, czy też Zamawiający przewiduje udostępnienie dedykowanych formularzy? Obecnie na platformie nie znajdują się żadne wzory tych oświadczeń, stąd powyższa prośba odoprecyzowanie. Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dwa odrębne oświadczenia tj. oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – dotyczy wyposażenia socjalno – biurowego oraz biurowo - administracyjnego (załącznik nr 8 do SWZ) oraz oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu - dotyczy wyrobów medycznych na własnym wzorze. 16. Prosimy o potwierdzenie iż, jeżeli Wykonawca załączy same karty produktowe albo opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne oferowanego asortymentu (dot. wyrobów medycznych), to Zamawiający uzna przedmiotowe środki dowodowe za kompletne. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w punkcie 10.1 (lp. 1) SWZ w celu potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanego asortymentu Zamawiający wymaga złożenia katalogu lub folderu lub karty produktu lub opisu przedmiotu zamówienia. 17.Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – opis projektowy w kilku miejscach przeczy sobie i właściwie nie ma zbyt dużo wspólnego z prawidłowo przywoływaną normą PN-EN ISO 7396- 1:2016. Na rysunku opisano, że instalacje należy wykonać z rur miedzianych, zaś w opisie Projektant wspomina o złączkach i rurach stalowych, spawaniu orbitalnym i braku możliwości wykonania instalacji sprężonego powietrza z instalacji miedzianej. Tego typu zapisy podważają znajomość normy PN-EN ISO 7396-1 oraz podstawy do projektowania instalacji gazów medycznych. Zgodnie z tą normą instalacja gazów medycznych (w tym sprężonego powietrza) powinna zostać wykonana z rur miedzianych spełniających normę PN-EN 13348, a złączki powinny spełniać normę PN-EN 1254-1 lub 1254-4. Żeby zatem rozwiać te i inne wątpliwości prosiłbym Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że zgodnie z prawem instalację należy wykonać wg normy PN-EN ISO 7396-1:2016. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx : Zgodnie z prawem instalację gazów medycznych należy wykonać wg normy PN-EN ISO 7396-1:2016 18. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – Projektant wspomina w opisie (str. 28) o instalacji acetylenowej, której nie ma zobrazowanej na rysunku nr PB04. Prosiłbym o potwierdzenie, że instalacja acetylenowa nie jest przedmiotem niniejszego zadania. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx : W opisie (str. 28) nastąpiła omyłka pisarska. przedmiotem zamówienia nie jest instalacja acetylenowa. 19. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – Projektant wspomina w opisie (str. 28) o ciśnieniu próby 1,6 bara, zaś na stronie 29 opisuje już ciśnienia 0,5 – 0,9 MPa dla próby wytrzymałości oraz 0,5 – 0,75 MPa dla próby szczelności. Wartości te są niezgodne z zapisami normy PN-EN ISO 7396- 1. Prosiłbym zatem Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że zgodnie z prawem instalację należy przetestować przed odbiorem zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 7396- 1:2016. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx : Zgodnie z prawem instalację należy przetestować przed odbiorem zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 7396-1:2016. 20. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – Projektant wspomina w opisie (str. 29) o zamontowaniu stacji rozprężania, a także w punkcie 5.8.2. (str. 32) o zasadach dostarczania i wymieniania butli. Część rysunkowa nie potwierdza potrzeby dostawy stacji rozprężania, a wręcz wspomina w uwagach (pkt. 5), że podłączenie instalacji należy wykonać do systemu występującego w budynku. Prosiłbym zatem jednoznacznie o potwierdzenie, że dostawa i montaż źródeł zasilania gazów medycznych nie jest przedmiotem niniejszego zadania. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx : Zamawiający potwierdza, ze wszystkie gazy medyczne znajdują się w obiekcie. 21. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – w opisie do projektu (str. 27) zawarto zapis, że reduktory zainstalowane w punktach poboru stanowią drugi stopień redukcji. Zgodnie z normą drugi stopień redukcji muszą zapewniać wszystkie stacje rozprężania gazów (reduktor I stopnia + reduktor II stopnia), a nie reduktory (poprawnie dozowniki), które mają być zainstalowane w punktach poboru. W punktach poboru nie instaluje się reduktorów, tylko dozowniki, które regulują przepływ, a nie ciśnienie gazów. W związku z powyższym proszę o rezygnację z tego zapisu. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx: Zamawiający rezygnuje z zapisu w opisie do projektu (str. 27) : reduktory zainstalowane w punktach poboru stanowią drugi stopień redukcji. 22. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – prosiłbym o potwierdzenie, że projektowaną instalację należy wpiąć w istniejący pion instalacji gazów medycznych, zlokalizowany w osi nr 16, a nie że ten pion trzeba dopiero wykonać, np. od piwnicy lub od źródeł zasilania. Dodatkowo proszę o podanie średnic tego pionu w danym miejscu, w którym należy się wpiąć – dla instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx: Pion instalacji gazów medycznych winien wynosić 4x25x1,5mm. Wymiar pionów należy zweryfikować z wykonanym niedawno przy przebudowie Oddziału Gastroenterologii na poziomie 7 23. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – Projektant zaprojektował odejście od pionu średnicami: O20/A20/V22. Niestety średnica fi 20 mm nie występuje w instalacjach gazów medycznych, jedynie fi 18 lub 22 mm. Prosiłbym zatem o doprecyzowanie jakimi średnicami należy zasilić dany oddział. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx: Dany oddział należy zasilić średnicą 22. 24. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – Projektant zawarł na rysunku uwagę nr 7 aby instalację prowadzić natynkowo. Czy to oznacza, że instalacje które nie będą przebiegały nad sufitami podwieszanymi, nie mają być wkuwane podtynkowo, tylko prowadzone w korytkach instalacyjnych? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx: Instalacje należy prowadzić natynkowo, bez szczelnej obudowy. 25. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – w projekcie brakuje zaworów odcinających tuż za miejscem wpięcia się w instalacje, tj. za pionem, co jest wymogiem normowym. Proszę o informację, czy zgodnie z prawem należy je tam zamontować? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx: Zamawiający wymaga montażu zaworów odcinających tuż za miejscem wpięcia się w instalacje, tj. za pionem. 26. Instalacje gazów medycznych (kardiologia) – z racji znacznej odległości projektowanej skrzynki zaworowej od obu punktów pielęgniarskich (na obszarze intensywnym), proszę o informację czy Zamawiający będzie wymagał montażu w ich okolicy sygnalizatorów stanu gazów medycznych? Tego typu sygnalizatory zaprojektowane są dla personelu, który szybko mógłby odczytać zanik któregoś z gazów i odpowiednio zareagować, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo pacjentów. Przy obszarach intensywnych taki wymóg wydaje się być uzasadniony. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 34 w pliku o nazwie: OPIS_PW.docx: Zamawiający będzie wymagał montażu jednego sygnalizatora stanu gazów medycznych przy pom. 7/80. 27. Instalacje gazów medycznych (kardiochirurgia) – proszę o dokładne sprecyzowanie w jakiej formie ma się odbyć modernizacja istniejącego pionu tlenu, spr. powietrza i próżni. Opis i rysunek ograniczają się tylko do stwierdzenia, że należy zwiększyć jego średnice. Prosiłbym zatem o uszczegółowienie, od którego momentu należy zwiększyć jego średnice (czy tuż od źródeł zasilania, czy np. od piwnicy?), a także do jakich średnic należy go powiększyć i przez ile kondygnacji należy dokonywać tego zwiększenia? Czy nad projektowanym obszarem znajdują się jeszcze inne oddziały zasilane w gazy medyczne? Zalecałoby się montaż nowego pionu obok istniejącego, żeby zminimalizować okres bez gazów dla przepięcia pozostałych oddziałów pod nowy pion. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 21 w pliku o nazwie: SEE-67-PW-IS-GM-OPIS.docx: Modernizację pionu należy przeprowadzić od miejsca, w którym istniejące średnice zapewnią wystarczające przepustowości dla zapotrzebowania projektowanego oddziału. Nie będzie konieczne rozpoczynanie modernizacji tuż za źródłem zasilania. Powiększenie średnic pionu należy przeprowadzić zgodnie z rysunkiem tj. VAC-Ø28, O2-Ø22 AIR5-Ø22. W odniesieniu do propozycji montażu nowego pionu. W projekcie zawarto zapis: *Istniejącą instalację gazów medycznych należy zdemontować w momencie rozpoczęcia prac nad ETAPEM II. Podczas prowadzenia prac nad ETAPEM I, instalację należy zabezpieczyć i pozostawić w niezmienionym stanie. Można zatem wykonać nowy pion i przyłączać istniejący zakres (Nazwany w projekcie - ETAP II) aby zapotrzebowanie na gazy było spełnione podczas prac nad ETAPEM I). 28. Instalacje gazów medycznych (kardiochirurgia) – w projekcie zawarto niezgodny z normą sposób zasilania instalacji. Norma PN-EN ISO 7396-1:2016-07 określa w punkcie 8.3.9, że pomiędzy skrzynkami zaworowymi a punktami poboru nie powinno się zakładać m. in. konserwacyjnych zaworów odcinających, chyba że zawory te są już zainstalowane fabrycznie w odpowiednim urządzeniu. W panelach nadłóżkowych żaden producent nie instaluje fabrycznie zaworów odcinających, a zatem należy zrezygnować z tego wymogu. Do tego punkt 8.3.10 normy uszczegóławia, że żaden zawór odcinający nie powinien być montowany poniżej czujnika aktywującego awaryjny alarm ciśnieniowy (w skrzynkach zaworowych), co ma sens ze względów bezpieczeństwa, np. gdy na danym stanowisku ktoś zapomni otworzyć zawory odcinające, a skrzynka zaworowa będzie pokazywała normę dla każdego z gazów, to personel biały może mylnie położyć przy nim pacjenta, który wymaga natychmiastowego podłączenia do gazów medycznych, z uwagi na jego stan zdrowia. Po chwili okazuje się, że stanowisko to jest odcięte od gazów, co zaczyna stanowić realne zagrożenie dla życia pacjenta – stąd stosowny zapis w normie. Wyjątek mogą stanowić niektóre kolumny sufitowe, których producenci przewidzieli w swojej technologii montaż podsufitowych zaworów odcinających, co może być uzasadnione m. in. z uwagi na stosowanie wężów elastycznych, które mogą się rozszczelniać na połączeniach albo przecierać. Obecne przepisy dot. punktów poboru nakazują posiadanie wbudowanych zaworków zwrotnych w ich korpusach, które umożliwiają ich wymianę i serwisowanie bez potrzeby odcięcia gazów na danym stanowisku. W związku z powyższym proszę o rezygnację z potrzeby montowania dodatkowych zaworów odcinających co najmniej przed panelami pionowymi. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 21 w pliku o nazwie: SEE-67-PW-IS-GM-OPIS.docx: Projektant wyraża zgodę na rezygnację z montowania dodatkowych zaworów odcinających przed panelami pionowymi. 29. Instalacje gazów medycznych (kardiochirurgia) – w jakim celu Projektant zaprojektował zasilanie tablicy gazów medycznych (TPG) w pom. 2/135 średnicami O12/A12/V15, skoro fabryczne punkty poboru mają przyłącze dla tlenu i powietrza fi 8 mm lub fi 10 mm, a dla próżni max fi 12 mm? Dojście do tego zestawu powinno być maksymalnie średnicami O10/A10/V12, którymi to średnicami z kolei prawidłowo zasilane stanowiska po prawej stronie oddziału. Stanowi to niepotrzebny bufor, zawyża koszty inwestycji, a tuż przed tablicą poboru gazów wykonawca i tak zastosuje redukcje do fabrycznych średnic. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 21 w pliku o nazwie: SEE-67-PW-IS-GM-OPIS.docx: Projektant wyraża zgodę na rezygnację e ze średnic O12/A12/V15 i zamontowanie TPMG jak i podłączenia gazów do TMPG średnicami O10/A10/V12. 30. Instalacje gazów medycznych (kardiochirurgia) – średnice rurociągów dla prawej części rysunkowej nie są jednakowe na rzucie i rozwinięciu. Proszę o informację które średnice należy przyjąć do obliczeń oraz realizacji zadania. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem instalacji gazów medycznych na str. 21 w pliku o nazwie: SEE-67-PW-IS-GM-OPIS.docx: Zamawiający wymaga wykonania instalacji zgodnie z instalacjami na rzucie tj. Sala POP 2/150: -średnice rur w skrzynce – O-15, A-15, V-22 -podłączenie do każdego panela min. –O-12, A-12, V-12 -sygnalizator lokalny na sali przy stanowisku pielęgniarek Gabinet zabiegowy oraz oddział łóżkowy na jedne skrzynce -średnice rur w skrzynce- O-15, A-15, V-18 - średnice rur w panelach w salach oraz w gabinecie zabiegowym- O-10, A-10, V-12 31. Prosimy o potwierdzenie, iż piony kanalizacyjne podlegające wymianie, mają zostać wymienione na wysokości remontowanej kondygnacji, tj. od podłogi remontowanej kondygnacji do stropu tej kondygnacji. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z pkt. 6.1. pliku o nazwie: IS_PW_Opis techniczny.pdf, należy wymienić piony kanalizacyjne na nowe na całej długości. 32. W punkcie nr 8. Instalacja klimatyzacji ppkt. 8.1. Opis projektowanego rozwiązania, zawarty jest zapis: „Indywidualne sterowanie urządzeń oparte zostanie o proste piloty przewodowe [bez wybory trybu pracy].”zdanie niżej widnieje zapis: „Wszystkie jednostki wewnętrzne należy wyposażyć w piloty...” Prosimy o wyjaśnienie, który rodzaj sterownika należy uwzględnić przy opracowywaniu oferty - przewodowy czy bezprzewodowy (pilot). Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem w dokumentacji należy zastosować piloty przewodowe. Lokalizacja montażu do uzgodnienia w trakcie realizacji. 33. Zgodnie z opisem technicznym dla Kardiochirurgii, instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub zaciskanie, podczas gdy zgodnie z opisem technicznym dla Kardiologii, instalację tę należy wykonać z rur z tworzywa PEX/AL./PEX do instalacji grzewczych, łączonych zaciskowo lub z rur stalowych czarnych. Sugerujemy, aby, dla obu oddziałów zastosować taki sam system rur. Proponujemy, aby był to system z rur PEX/AL./*+- PEX. Prosimy o odpowiedź. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 16 pliku: IS_PW_OPIS TECHNICZNY oraz str. 15 pliku: OPIS_PW : „Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla obu oddziałów taki sam system rur: miedziane lub PEX/AL./PEX.” 34. W specyfikacji dot. wyposażenia dla kardiochirurgii w pkt 21 ujęty jest stelaż podwójny na odpady 120 l (zestaw 3 szt.), natomiast w formularzu ofertowym ujęto 5 szt. Którą ilość należy przyjąć do oferty? Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić 5 zestawów po 3 sztuki. 35. Prosimy o potwierdzenie o dowolności formy potwierdzenia zgodności parametrów wyposażenia ze specyfikacją, tzn., katalog lub folder lub karta produktu lub opis przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne zaoferowanego asortymentu tj. wyrobów medycznych i wyposażenia informatycznego. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w punkcie 10.1 (lp. 1) SWZ Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności parametrów zaoferowanego asortymenty ze specyfikacją wymaga złożenia katalogu lub folderu lub karty produktu lub opisu przedmiotu zamówienia. 36. W udostępnionej specyfikacji zestawów meblowych dla kardiologii brakuje dokumentacji rysunkowej, która jest niezbędna do przygotowania oferty na ten zakres wyposażenia. Prosimy o uzupełnienie rysunków dla wyposażenia kardiologii ujętych w "Formularzu cenowym - Wyposażenie Kardiologia" w pozycjach nr 6, 8, 9, 10, 82. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada rysunków dla wyposażenia Kardiologii. Szczegółowe opisy zestawów meblowych znajdują się w dokumencie : Dokumentacja projektowa Kardiologia- załącznik nr 16 do SWZ- 5.SPECYFIKACJE TECHNICZNE- 2. Technologia medyczna- wyposażenie technologiczne, meble biurowe, meble medyczne i specjalistyczne. Wyżej wymienioną dokumentacje należy pobrać z platformy e-propublico.pl i zapisać na pulpicie komputera (pliku) aby ją otworzyć. Do oferty należy przyjąć zabudowy meblowe zgodne z wymiarami przedstawionymi w specyfikacji Dokumentacja projektowa Kardiologia- załącznik nr 16 do SWZ- 5.SPECYFIKACJE TECHNICZNE- 2. Technologia medyczna- wyposażenie technologiczne, meble biurowe, meble medyczne i specjalistyczne. Przy wyborze producenta mebli opracowane przez niego rysunki warsztatowe należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 37. Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż rolet zewnętrznych dla oddziału kardiologicznego. Zgodnie z projektem architektonicznym okien wyposażonych w rolety zewnętrzne jest 16 sztuk (okna O3). Brak tego zakresu w przedmiarze. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z dokumentacją w zakres zadania wchodzi dostawa i montaż rolet zewnętrznych. 38. Dotyczy oddziału kardiologicznego. Zgodnie z opisem do projektu architektury "Wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi do sanitariatów należy zabezpieczyć do połowy ich wysokości okleiną PCW w kolorze białym". Natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej (rysunek nr PW_A07) informację o zabezpieczeniu drzwi z PCW zawarto przy drzwiach oznaczonych symbolem DA3 i DA3.1, jednocześnie nad rysunkiem jest zapis "Na drzwiach należy wykonać okleinę do połowy wysokości drzwi zabezpieczającą przed uszkodzeniem w kolorze białym". Proszę o jednoznaczne wskazanie, które drzwi należy zabezpieczyć okleiną PCW. Czy drzwi należy zabezpieczyć obustronnie czy jednostronnie? Brak tego zakresu w przedmiarach. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 39 w pliku o nazwie: OPIS_PW kardiologia.docx: Należy zabezpieczyć wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi do sanitariatów, do połowy ich wysokości okleiną PCW w kolorze białym jednostronnie od strony korytarza. 39. Dotyczy oddziału kardiologicznego. Proszę o potwierdzenie, że ochronne narożniki samoprzylepne należy przyjąć do oferty w ilość zgodnej z projektem, czyli (77 sztuk w kolorze czerwonym +5 sztuk w kolorze szarym). Łącznie 172,20 mb. Odpowiedź Zamawiającego: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z przewidzianą w postępowaniu formą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z realizacją robót. 40. Dotyczy oddziału kardiologicznego. Proszę o potwierdzenie, że ilość odbojnic ściennych należy przyjąć zgodnie z projektem. Według naszych obliczeń łączna ilość wynosi 126,96 m2. Odpowiedź Zamawiającego: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z przewidzianą w postępowaniu formą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z realizacją robót. 41.Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi remont klatki schodowej oznaczonej symbolem 2/KL1. Odpowiedź Zamawiającego: Należy wydzielić tylko poczekalnie w zakresie POM. 2/KL1 42. Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykonanie zabezpieczenia ścian płytami akrylo-winylowymi (twarde PCV) gr. 2 mm zgodnie z projektem. W przedmiarach ujęto zabezpieczenie ścian o wysokości 14 cm (pozycja nr 42 i 95). Proszę o komentarz w tej sprawie. Odpowiedź Zamawiającego: Należy uwzględnić płyty akrylo-winylowe. Na rysunkach kładów przedstawiono sposób zabezpieczenia ścian. Należy wykonywać zabezpieczenia ściśle z rysunkami kładów w PWW, które stanowią załącznik do dokumentacji przetargowej (zabezpieczenia narożników, płyt drzwiowych, ścian, ścian w miejscu uderzeń klamek) 43. Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. Jakiej wysokości przyjąć narożniki ochronne 2,05? czy 1,50 m? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 52 w pliku o nazwie: SEE-67-PT-OPIS.docx: należy przyjąć narożniki ochronne wysokości 1,5 m 44. Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. Proszę o potwierdzenie, że w zakres oferty wchodzi wykonanie zabezpieczenia narożników ścian w ilościach zgodnie z projektem. W przedmiarach ujęto łącznie jedynie 108,50 m.b., a według naszych obliczeń łączna ilość narożników wynosi 190 sztuk. Odpowiedź Zamawiającego: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z przewidzianą w postępowaniu formą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z realizacją robót. 45.Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. Zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki drzwiowej wskazane drzwi należy zabezpieczyć arkuszem PVC gr. 2mm o kolorze RAL9003 do wysokości 125 cm. Na rzucie zabezpieczeń (rysunek nr Rys 4 PW - Rzut zabezpieczeń) oznaczono drzwi jako obustronnie zabezpieczone. Proszę o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć ilość zabezpieczeń drzwi zgodnie z dokumentacją projektową. Według naszych obliczeń łączna ilość zabezpieczeń drzwi wynosi 89,25 m2. Odpowiedź Zamawiającego: Należy zabezpieczyć wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi do sanitariatów jednostronnie od strony korytarza. 46. Proszę o potwierdzenie, że roboty związane z wykonaniem konstrukcji pod kolumny (demontaże posadzek, odtworzenia warstw posadzkowych, roboty zanikające) wchodzą w zakres oferty. Elementy te nie zostały uwzględnione w przedmiarze. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 52 w pliku o nazwie: SEE-67-PT-OPIS.docx: Roboty związane z wykonaniem konstrukcji pod kolumny (demontaże posadzek, odtworzenia warstw posadzkowych, roboty zanikające) wchodzą w zakres opracowania. Należy ująć w wycenie roboty bezpośrednio związane z wykonaniem konstrukcji pod kolumny tj. bez malowania ścian i sufitów. Istniejące warstwy posadzki: w POM. 3/126- strop wylewany, papa, podkład cementowy, parkiet, w POM. 3/122, 123, 124- strop wylewany, papa, podkład cementowy, panele. 70. Dotyczy wentylacji oddziału kardiochirurgicznego. Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż nawiewników okiennych? Jeżeli tak, to proszę o podanie ilości oraz parametrów technicznych. W zestawieniu stolarki okiennej ujęto zapis "Wyselekcjonowane okna wyposażyć w nawietrzniki o wydajności zgodnej z proj. wentylacji i klimatyzacji (jeśli występują)". W projekcie wentylacji nie ma nic na temat nawiewników okiennych. Proszę o komentarz w tej sprawie. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 52 w pliku o nazwie: SEE-67-PT-OPIS.docx: Dostawa i montaż nawiewników okiennych nie wchodzi w zakres oferty. Zaprojektowano wentylację nawiewno-wywiewną mechaniczną- nie można mieszać systemów wentylacji 47. Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. Czy w zakres oferty wchodzi wymiana okien zgodnie z poniższymi rysunkami? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki o te elementy, bądź podanie ilości okien do wymiany wraz z wymiarami. Odpowiedź Zamawiającego: Wymiana wskazanych okien nie wchodzi w zakres postępowania. 48. Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej dostawy i montażu lameli ściennych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Odpowiedź Zamawiającego: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z przewidzianą w postępowaniu formą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z realizacją robót. 49. Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej dostawy i montażu płyt o teksturze betonu architektonicznego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Odpowiedź Zamawiającego: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z przewidzianą w postępowaniu formą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z realizacją robót. 50. Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. W opisie do projektu architektury w części II, rozdział 3.1 jest zapis :"Projektuje się wymianę i remont elementów wykończenia : posadzek, sufitów podwieszanych i tynków". Jaką ilość wymiany tynków należy uwzględnić w ofercie? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 52 w pliku o nazwie: SEE-67-PT-OPIS.docx: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- założono 20 % powierzchni ścian istniejących- należy przyjąć ok. 200 m2 51. Dotyczy oddziału kardiochirurgicznego. W opisie do projektu architektury w części II, rozdział 6.1. Stan projektowany, wykończenie wewnętrzne, punkt 2. Dotyczący ścian wewnętrznych jest zapis: "Tynki na ścianach istniejących murowanych należy poddać regeneracji". Proszę o jednoznaczne określenie, jaki zakres prac należy uwzględnić w ofercie w ramach tego zapisu. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 52 w pliku o nazwie: SEE-67-PT-OPIS.docx: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- założono 20 % powierzchni ścian istniejących- należy przyjąć ok. 200 m2 52.Podczas wizji lokalnej w jednym z pomieszczeń znajdował się czynny zasilacz UPS, prosimy o potwierdzenie, że przed rozpoczęciem prac, zostanie one przeniesiony przez Inwestora. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 52 w pliku o nazwie: SEE-67-PT-OPIS.docx: Istniejący UPS zostanie przeniesiony przez Zamawiającego. 53. W pliku „Rys 2 PW - Rzut sufitów” na rzucie sufitów Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii sufit na korytarzach jest oznaczony jako rastrowy, w opisie technologii sufity w komunikacji są opisane jako medyczne, prosimy o określenie jakie sufity należy wykonać. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 52 w pliku o nazwie: SEE-67-PT-OPIS.docx: W korytarzach należy zastosować sufit podwieszany modułowy 60x60 cm. , w kolorze białym, do pomieszczeń służby zdrowia- higieniczny, bakteriobójczy, odporny na środki chemiczne oraz mycie na mokro, wskaźnik pochłaniania dźwięku ok. 1,0, niepalny A1, posiadający atest PZH. 54. Ponieważ w przedmiarze nie ma pozycji dotyczących wewnętrznych żaluzji prosimy o potwierdzenie, że należy je wykonać zgodnie z rzutem „Rys 1 PW - Rzut”. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, Rolety wewnętrzne zostały ujęte w „Formularzu cenowym-Wyposażenie Kardiochirurgia”- załącznik nr 6 do SWZ 55. Ponieważ w przedmiarze nie ma pozycji dotyczących odbojnic prosimy o potwierdzenie, że należy je wykonać zgodnie z rzutem „Rys 4 PW - Rzut zabezpieczeń”. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 56. Prosimy o jednoznaczne określenie szerokości drzwi D16 i D17 na Oddziale Kardiochirurgii, ponieważ na zestawieniu stolarki są rozbieżności. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 52 w pliku o nazwie: SEE-67-PT-OPIS.docx: Szerokość drzwi D16 oraz D17 zgodnie z rzutem piętra tj. D16- szerokość w świetle ościeży 1000 mm, szerokość ościeżnicy 900 mm, D17- szerokość w świetle ościeży 1100 mm, szerokość ościeżnicy 1000 mm. 57. Proszę o doprecyzowanie czy załącznik nr 8 składamy aktualny oraz drugi załącznik nr 8 ten pierwotny, ponieważ w odpowiedziach na pytania ,Zamawiający napisał, że Wykonawca składa dwa odrębne oświadczenia, oświadczenie na zał8 zaktualizowanym o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ,ale musimy jeszcze złożyć drugie oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu-dotyczy wyrobów medycznych i proszę o odpowiedz na jakim druku mamy złożyć to drugie oświadczenie dotyczące wyrobów medycznych? Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dwa odrębne oświadczenia tj. oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – dotyczy wyposażenia socjalno – biurowego oraz biurowo - administracyjnego (załącznik nr 8 do SWZ) oraz do złożenia oświadczenia o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu - dotyczy wyrobów medycznych na własnym wzorze. 58. Proszę o podanie wymiarów Zasłony do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjnej z konstrukcją zawieszenia (do łazienki) na kardiologii-11 szt. oraz proszę załączyć zdjęcie wieszaka z 5 haczykami. brak szczegółowego opisu w wyposażeniu technologicznym Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze specyfikacją w pliku: wyposażenie technologiczne.docx: Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego,antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia (do łazienki) o wymiarach 90x90 cm. Zmawiający nie ma wymagań co do wyglądu wieszaka ściennego z 5 haczykami. 59. W opisie dot. technologii medycznej dla Oddziału Kardiologii, widnieje zapis, iż we wszystkich oknach należy zamontować żaluzje zewnętrzne. Nie wynika to z pozostałej części dokumentacji. Prosimy o informację, czy należy ująć rolety w wycenie. Jeśli tak, prosimy o ich zestawienie. Odpowiedź Zamawiającego: Rolety zewnętrzne należy zamontować w pomieszczeniach zgodnie z rzutem technologii tj. plik: 96_2023_01_10_TECHNOLOGIA_900x297 60. Według załączonych przekrojów na stropie projektowana jest gładź gipsowa, pustka powietrza i sufit podwieszany. Czy jest to błąd w opisie, czy należy wykonać gładź ? W przedmiarze ath. dodatkowo jest oczyszczanie stropu, gruntowanie ,gładź i malowanie a na to sufit podwieszany. Pod sufitami na pewno jest okablowanie, którego nie można usunąć, stąd takie rozwiązanie jest dla nas nieuzasadnione. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 52 w pliku: SEE-67-PT-OPIS: „W przedmiarze jest oczyszczanie stropu, gruntowanie ,gładź i malowanie a na to sufit podwieszany. Zamawiający nie wymaga wykonywania gładzi i malowania pod sufitami podwieszanymi.” 61. Poz. 33 Krzesło na stelażu: Informujemy, że aktualnie na rynku nie występują krzesła w 100%- ach zgodne z opisem. Krzesła stacjonarne na 4 nogach nie spełniają wymogu ,,oparcie i siedzisko ze spienionego poliuretanu łatwo zmywalne i odporne na chemikalia". Biorąc pod uwagę powyższą informację prosimy o dopuszczenie podstawy 5 ramiennej zakończonej stopkami (dodatkowo krzesło posiada regulację wysokości siedziska). Pozostałe parametry zachowane wg OPZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 26 w pliku: SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIE.docx: Krzesło bez podłokietników. Oparcie i siedzisko ze spienionego poliuretanu lub polipropylenu łatwo zmywalne i odporne na chemikalia 62. Czy w związku z demontażem klimatyzacji, utylizacja freonu jest po stronie Wykonawcy? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z opisem na str. 28 w pliku: OPIS_PW.docx: Utylizacja freonu leży po stronie Wykonawcy. 63. W wyposażeniu meblowym oddziału kardiologii (poz. 41) Lada zabudowana w systemie mebli płycinowych (socjalno-biurowe) wymiary 2230x770x780mm , w kształcie L z nadstawką, wymiary: 3900/1800x620x780x1100 mm - prosimy o szkic poglądowy lady, ponieważ z podanych wymiarów ciężko zobrazować wygląd lady i dokonać rzetelnej wyceny. Dodatkowo w zestawieniu podane są 2 szt.(w pomieszczeniu 7.80 oraz 7.74a), natomiast na rzucie technologii rys. "96_2023_01_10_TECHNOLOGIA_900x297.pdf" wrysowane elementy nie pokrywają się ze sobą (dwa różne elementy). Prosimy o uzupełnienie szkicu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada szkiców poglądowych. Do oferty należy przyjąć zabudowy meblowe zgodne z wymiarami przedstawionymi w zestawieniach wyposażenia i opracowaniu technologii medycznej. Przy wyborze wykonawcy mebli opracowane przez niego rysunki warsztatowe należy przedłożyć do akceptacji użytkownikowi. Zamawiający udostępnia poglądowo zdjęcie istniejącej lady 64. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w zakresie wyposażenia dla oddziału kardiologii (poz.16) czajnik elektryczny bezprzewodowy wykonany ze stali nierdzewnej przy zachowaniu pozostałych parametrów wg specyfikacji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 65. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w zakresie wyposażenia dla oddziału kardiologii (poz. 20) lodówkę o parametrach: • Wymiary:203x60x66,5 (WxSxG) [cm] • Kolor producenta:Biały • Kolor / wykończenie boków:Biały • Kolor / wykończenie frontu:Biały • Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]:15 • Liczba agregatów:1 • Liczba termostatów:2 • Wyświetlacz:wewnętrzny • Funkcje dodatkowe:, Oświetlenie LED, Perfect Fit, Wskaźnik temperatury w chłodziarce, Wskaźnik temperatury w zamrażarce, Wyświetlacz elektroniczny • Bezpieczeństwo użytkowania: Półki z "bezpiecznego szkła" • Nowa klasa energetyczna: D • Zamrażarka • Szybkie zamrażanie: TAK Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 66. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w zakresie wyposażenia dla oddziału kardiologii (poz. 61) szafę gospodarczą o parametrach: Metalowa szafa, wyposażona w przegrodę wewnętrzną, która dzieli przestrzeń na praktyczne sekcje. Szafa posiada zamek baskwilowy Wysokość:1800 mm Szerokość:800 mm Głębokość:500 mm Typ zamka:Zamek na klucz Materiał:Stal Kolor drzwi:Jasnoszary Kod koloru drzwi:RAL 7035 Kolor korpusu:Jasnoszary Kod koloru korpusu:RAL 7035 Ilość półek:6 Każda półka wytrzymuje maksymalne równomierne obciążenie 25 kg. Waga:52 kg Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 67. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w zakresie wyposażenia dla oddziału kardiochirurgii (poz. 89) lampę zabiegowo-operacyjną bezcieniową o parametrach: Napięcie zasilania; 100-240V AC. Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec); 160 000 lux. Zakres regulacji natężenia światła; 25÷100%. Wskaźnik oddawania barw Ra; 96. Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9; 92. Temperatura barwowa; 4000-4800K. Średnica pola roboczego d10; 26 cm. Średnica plamy d50; 14 cm. Regulowana średnica pola roboczego; tak. Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga; < 1°C. Wgłębność oświetlenia 60% L1+L2; 69 cm. Wgłębność oświetlenia 20% L1+L2; 146 cm. Pobór mocy oprawy lampę; 55 W. Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym; I. Stopień ochrony obudowy; IP 54. Produkcja; polska. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że nie przyniesie dodatkowych kosztów związanych ze zmianą projektu i infrastruktury potrzebnej do zamontowania i funkcjonowania sprzętu. 68. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w zakresie wyposażenia dla oddziału kardiologii (poz. 17) drukarkę kolorową o parametrze: Szybkość druku w czerni [str/min]: 27 Szybkość druku w kolorze [str/min]: 27 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 69.Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza w zakresie wyposażenia dla oddziału kardiologii (poz. 33) zmianę wymiarów komputera przy zachowaniu pozostałych parametrów wg specyfikacji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 70.Prosimy o potwierdzenie, że zakres wyposażenia informatycznego, dla którego mają być wskazane 2 modele to tylko komputery i monitory zarówno dla zakresu kardiochirurgii i kardiologii. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymaga podania dwóch modeli w zakresie poniżej wskazanych pozycji: Plik „Formularz cenowy_Wyposażenie_Kardiologia” – poz. 33: „Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)”, Plik „Formularz cenowy_Wyposażenie_Kardiochirurgia”: poz. 54: „Komputer, klawiatura, monitor 27’, mysz”, poz. 56: „Komputer, klawiatura, monitor 27’ x2, myszka”. 71.Prosimy o przesunięcie terminu zakończenia robót o 1,5 miesiąca, adekwatnie do czasu, jaki upłynął pomiędzy unieważnieniem pierwszego postępowania a wszczęciem obecnego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie terminu realizacji, który jest powiązany z umową o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zawartą z Ministerstwem Zdrowia. Niedochowanie wskazanego terminu skutkowałoby utratą dofinansowania, co uniemożliwia jego modyfikację. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że każdy wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do samodzielnej oceny możliwości realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, w tym w szczególności w zakresie terminu realizacji, który został ustalony na dzień 15 czerwca 2026 r.

Pytanie nr 3 KARDIOCHIRURGIA - Po czyjej stronie pozostaje utylizacja zdemontowanych elementów instalacji sanitarnych? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 1 ust. 7 i 8 projektu umowy: 7.Wykonawca zapewnia realizację umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do tych Ustaw i ponosi odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie. 8.Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego. Protokół zdawczy dla kontenera podpisuje osoba nadzorująca umowę. - Prosimy o potwierdzenie, iż piony kanalizacyjne podlegające wymianie, mają zostać wymienione na wysokości remontowanej kondygnacji, tj. od podłogi remontowanej kondygnacji do stropu tej kondygnacji. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z pkt. 6.1. pliku o nazwie: IS_PW_Opis techniczny.pdf, należy wymienić piony kanalizacyjne na nowe na całej długości. 3. W punkcie nr 8. Instalacja klimatyzacji ppkt. 8.1. Opis projektowanego rozwiązania, zawarty jest zapis: „Indywidualne sterowanie urządzeń oparte zostanie o proste piloty przewodowe [bez wybory trybu pracy].”zdanie niżej widnieje zapis: „Wszystkie jednostki wewnętrzne należy wyposażyć w piloty...” Prosimy o wyjaśnienie, który rodzaj sterownika należy uwzględnić przy opracowywaniu oferty - przewodowy czy bezprzewodowy (pilot). Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem w dokumentacji należy zastosować piloty przewodowe. Lokalizacja montażu do uzgodnienia w trakcie realizacji. KARDIOLOGIA 1.Po czyjej stronie pozostaje utylizacja zdemontowanych elementów instalacji sanitarnych? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 1 ust. 7 i 8 projektu umowy: 7.Wykonawca zapewnia realizację umowy z zachowaniem wymogów ustawy z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do tych Ustaw i ponosi odpowiedzialność za powstałe odpady określone przepisami w/w ustaw i rozporządzeń oraz innych przepisów w tym zakresie. 8.Zagospodarowanie / zutylizowanie wytworzonych odpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania / zutylizowania wytworzonych odpadów jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 - na własny koszt. Natomiast odpady w postaci metalu będą składowane do kontenera podstawionego przez Zamawiającego. Protokół zdawczy dla kontenera podpisuje osoba nadzorująca umowę. KARDIOCHIRURGIA + KARDIOLOGIA 1. Zgodnie z opisem technicznym dla Kardiochirurgii, instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub zaciskanie, podczas gdy zgodnie z opisem technicznym dla Kardiologii, instalację tę należy wykonać z rur z tworzywa PEX/AL./PEX do instalacji grzewczych, łączonych zaciskowo lub z rur stalowych czarnych. Sugerujemy, aby, dla obu oddziałów zastosować taki sam system rur. Proponujemy, aby był to system z rur PEX/AL./PEX. Prosimy o odpowiedź. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 16 pliku: IS_PW_OPIS TECHNICZNY oraz str. 15 pliku: OPIS_PW : „Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla obu oddziałów taki sam system rur: miedziane lub PEX/AL./PEX.”

Pytanie nr 4 KARDIOLOGIA: 1. W opisie projektu technologii medycznej znajduję się zapis: "Wyposażenie pomieszczeń oddziału w meble biurowe według odrębnego opracowania aranżacji wnętrz.". Prosimy o udostępnienie tego opracowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 10 w opisie technologii medycznej, plik: 02_10_Opis_TECHNOLOGIA_10WSK_Kardiologia: „W opisie projektu technologii medycznej jest błędny zapis "Wyposażenie pomieszczeń oddziału w meble biurowe według odrębnego opracowania aranżacji wnętrz." .Zamawiający nie posiada odrębnego opracowania aranżacji wnętrz.”

Pytanie nr 5 KARDIOLOGIA. 1. Prosimy o informacje czy drzwi przesuwne DW04 i DW05 mają być automatyczne. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 39 w opisie architektury i, plik: OPIS_PW kardiologia: Drzwi DW04 oraz DW05 mają być automatyczne.

Pytanie nr 6 Czy regały z tabeli o numerach 41,42,43 mają być wykonane ze stali kwasoodpornej ? 41. Regał magazynowy stalowy 80x60x180 42. Regał magazynowy stalowy 70x60x180 43. Regał magazynowy stalowy 90x45x180 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze specyfikacją wyposażenia regały o numerach 41,42,43 mają być wykonane ze stali kwasoodpornej.

Pytanie nr 7 Czy zamawiający zgadza się na zmianę myjni dezynfekującej do kaczek i basenów ze zlewem, na myjnie bez zlewu (punkt nr.23 z listy wyposażenia -Kardiochirurgia) Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 23 w pliku: SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIE: Zamawiający dopuszcza montaż myjni do kaczek i basenów bez zlewu, pod warunkiem zamontowania dodatkowo obok osobnego zlewu z szafką wykonanego z jednorodnej stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301 bez elementów z tworzywa sztucznego.

Pytanie nr 8 Według załączonych przekrojów na stropie projektowana jest gładź gipsowa, pustka powietrza i sufit podwieszany. Czy jest to błąd w opisie, czy należy wykonać gładź ? W przedmiarze ath. dodatkowo jest oczyszczanie stropu, gruntowanie ,gładź i malowanie a na to sufit podwieszany. Pod sufitami na pewno jest okablowanie, którego nie można usunąć, stąd takie rozwiązanie jest dla nas nieuzasadnione. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 52 w opisie architektury, plik: SEE-67-PT-OPIS: W przedmiarze jest oczyszczanie stropu, gruntowanie ,gładź i malowanie a na to sufit podwieszany. Zamawiający nie wymaga wykonywania gładzi i malowania pod sufitami podwieszanymi.

Pytanie nr 9 Czy należy wycenić centrale monitorujące na kardiochirurgii (pozycja 92) ? Czy centrale nie powinny być dopasowane jako komplet razem z pozycjami 93,94,95 ? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem na str. 52 w pliku: SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIE : „W poz. 92 formularza cenowego wyposażenia należy wycenić tylko i wyłącznie centralę monitorującą określoną w poz. 92 i specyfikacji przedstawionej powyżej.” W specyfikacji brak poz. 93,94,95.

Pytanie nr 10 Specyfikacja foli okiennych w opisie na Zestawieniu ślusarki okiennej swoimi parametrami wskazują na folię lustrzaną - wenecką. Przyciemnia ona okna w dosyć znaczący sposób. Czy na pewno taką należy zastosować ? "Wszystkie okna oklejane architektoniczną folią refleksyjną blokującąpromienie UV w 99%. Folia okienna : - całkowita odbita energia słoneczna ok. 87% - redukcja nagrzewania ok. 81% - redukcja oślepienia ok. 81% - transmisja światła widzialnego ok. 15%" Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 11 Dla niektórych urządzeń nie ma kart katalogowych/ specyfikacji w języku Polskim. Czy dokument może być przetłumaczony przez nas na etapie składania oferty, czy jest wymóg przetłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga przetłumaczenia kart katalogowych/specyfikacji przez tłumacza przysięgłego- Wykonawca może to zrobić we własnym zakresie.

Pytanie nr 12 Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga wskazania po dwóch modeli dla wyposażenia informatycznego. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku „wyposażenia medycznego” obowiązek podania po dwóch modeli dotyczy wyłącznie poniżej wskazanych pozycji: Plik „Formularz cenowy_Wyposażenie_Kardiologia” – poz. 33: „Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)”, Plik „Formularz cenowy_Wyposażenie_Kardiochirurgia”: poz. 54: „Komputer, klawiatura, monitor 27’, mysz”, poz. 56: „Komputer, klawiatura, monitor 27’ x2, myszka”. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymaga wskazania po dwóch modeli dla wyposażenia informatycznego dla w/w pozycji.

Pytanie nr 13 Zamawiający udostępnił dwie specyfikacje opisujące ten sam zakres wyposażenia dla Kardiochirurgii. Pierwsza specyfikacja znajduje się w ścieżce: „Dokumentacja projektowa kardiochirurgia – 1 zał. nr do SWZ” › „4 TECH MED” › „4 Zestawienie sprzętu” › „PDF” › pliki „1 ETAP I” oraz pozostałe pliki PDF. Druga specyfikacja znajduje się w ścieżce: „Dokumentacja projektowa kardiochirurgia – 1 zał. nr do SWZ” › „8 STWIOR” › plik „SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIE”. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o jednoznaczne wskazanie, która z powyższych specyfikacji jest właściwa i stanowi podstawę do wyceny oraz doboru sprzętu przez Wykonawcę, gdyż wskazane dokumenty różnią się parametrami technicznymi urządzeń. Odpowiedź Zamawiającego: Specyfikacje wyposażenia, według których należy przygotować wycenę, znajdują się w pliku pn. „SPECYFIKACJE WYPOSAŻENIE”

Pytanie nr 14 1. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca września 2026 roku. W związku z dużym zakresem objętym postępowaniem i zbyt krótkim terminem realizacji inwestycji, Wykonawcy skalkulują w swojej ofercie koszt przewidywanych kar umownych za przekroczenie terminu, co w sposób faktyczny podniesie ceny w niniejszym przetargu. Jest to niekorzystne z punktu widzenia obowiązujących w Polsce zasad gospodarowania środkami publicznymi. Wydłużenie terminu realnie wpłynie na niższe kwoty złożonych ofert. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie terminu realizacji, który jest powiązany z umową o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zawartą z Ministerstwem Zdrowia. Niedochowanie wskazanego terminu skutkowałoby utratą dofinansowania, co uniemożliwia jego modyfikację. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że każdy wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do samodzielnej oceny możliwości realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, w tym w szczególności w zakresie terminu realizacji, który został ustalony na dzień 15 czerwca 2026 r. 2 .Prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystanie zsypu do wynoszenia materiałów z rozbiórki, dla każdego zakresu objętego postępowaniem. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie posiada zsypów. 3. Czy Zamawiający potwierdza, że wyjaśnienia udzielone w poprzednim postępowaniu (nr 138/2025) są obowiązujące w obecnym postępowaniu. Odpowiedź Zamawiającego: Zmawiający potwierdza, że wyjaśnienia udzielone w poprzednim postępowaniu (nr 138/2025) są obowiązujące w obecnym postępowaniu. 4. Oddział Kardiochirurgii. Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy meblowe wymienione w poz. 122-138 zestawienia wyposażenia Oddziału Kardiochirurgii, należy przewidzieć jako typowe (niemedyczne) zabudowy meblowe. Czy w cenach poszczególnych pozycji należy ująć wyposażenie AGD widoczne na rysunkach dot. tych zabudów. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że zabudowy w poz. 122-138 należy przewidzieć jako zabudowy meblowe niemedyczne. Sprzęt AGD został ujęty w przedmiarze wyposażenia. 5. Oddział Kardiologii. Prosimy o potwierdzenie, że zabudowy meblowe wymienione w poz. 8,9,10,82 zestawienia wyposażenia Oddziału Kardiologii, należy przewidzieć jako typowe (niemedyczne) zabudowy meblowe. Czy w cenach poszczególnych pozycji należy ująć wyposażenie AGD widoczne na rysunkach dot. tych zabudów. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że zabudowy w poz. 8,9,10,82 należy przewidzieć jako zabudowy meblowe niemedyczne. Sprzęt AGD został ujęty w przedmiarze wyposażenia.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 14 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:13.01.2026 r.