Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr 16-…/P/2026/TU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(3 szt. komór chłodniczych oraz 1 szt. komory mroźniczej)

  - Komory chłodnicze (3 szt. jednakowych komór – lokalizacja na rysunku):

-	wymiary komór zew. (szer./ gł./ wys.)  2000 x 3000 x 2500 mm

-	wymiary drzwi (szer./ wys.) 1000 x 2000 mm

-	promień otwarcia drzwi 180°

-	możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz w razie zatrzaśnięcia

-	zamek blokujący wejście do komory

-	zakres temperatur  0 – 10°C

-	oświetlenie LED

-	parowniki podwieszane na suficie z tyłu komory

-	instalacja odprowadzenia skroplin na zewnątrz komory sprowadzona w jeden centralny punkt.

Dokładna lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie realizacji robót.

-	jednostki zewnętrzne obudowane (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi)

zamontowane na zewnętrznej ścianie budynku (między oknami)

-	doprowadzenie instalacji zasilającej do rozdzielni użytkownika (zainstalowanej w pomieszczeniu)

-	indywidualne panele sterujące dla każdej z komór z osobna

-      bez podłogi

  - Komora mroźnicza (lokalizacja na rysunku):

-	wymiary zew. (szer./ gł./ wys.)  2000 x 3000 x 2500 mm

-	wymiary drzwi (szer./ wys.) 1000 x 2000 mm

-	promień otwarcia drzwi 180°

-	możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz w razie zatrzaśnięcia

-	zamek blokujący wejście do komory

-	zakres temperatur  - 20°C

-	oświetlenie LED

-	parownik podwieszany na suficie z tyłu komory

-	instalacja odprowadzenia skroplin na zewnątrz komory sprowadzona w jeden centralny punkt. Dokładna lokalizacja zostanie uzgodniona na etapie realizacji robót.

-	jednostka zewnętrzna obudowana (zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi)

sposób montażu     zewnętrzna ściana budynku (między oknami)

-	doprowadzenie instalacji zasilającej do rozdzielni użytkownika (zainstalowanej w pomieszczeniu)

-	najazd umożliwiający wjazd do komory wózkiem

-     posadzka w komorze mroźni musi być antypoślizgowa, podłoga izolowana zakończona blachą ryflowaną 2 mm lub blachą stalową plastyfikowaną.

Kontenery należy dostarczyć w częściach i składać w pomieszczeniu docelowym, ze względu na ograniczenie otworów drzwiowych. Szerokości otworów wskazano na rysunku: Rzut pomieszczeń.

Zamawiający nie ma wymagań co do sposobu łączenia komór.

Kontenery będą pracowały na parterze.

Posadzka w pomieszczeniu przeznaczonym na kontenery wykonana jest z płytek klinkierowych.

W kontenerach będzie odbywał się ruch kołowy.

Ostateczna lokalizacja i kierunek otwarcia drzwi zostanie uzgodniony na etapie realizacji robót

Trasa instalacji zasilającej rozdzielnię ma ok. 50 mb.

Zabezpieczenie kabla zasilającego kontenery jest 3 fazowe 400 V lub 1 fazowe 230 V. Sposób zasilania zostanie określony na etapie realizacji.

Kontenery (każdy z osobna) należy niezależnie zabezpieczyć w wyłączniki RCD, ochronniki przepięciowe oraz liczniki na szynę TH 358 dla każdego z kontenerów. Wymagany jest montaż rozdzielni natynkowej co najmniej 
2 x 12 IP44.

Nowa rozdzielnia 2 x 12 powinna być zlokalizowana koło istniejącej rozdzielni w pomieszczeniu docelowym. Istniejąca rozdzielnia widoczna jest na zdjęciach dołączonych do postępowania. Lokalizacja paneli sterujących zostanie uzgodniona na etapie realizacji robót.

Prognozowana ilość wsadu i rotacja wymiany:

- komora chłodnicza z warzywami 400 - 600 kg, rotacja 2 - 3 razy w tygodni

- komora chłodnicza z nabiałem 400 - 600 kg, rotacja 2 - 3 razy w tygodniu

- komora chłodnicza z mięsem i wędlinami 300 - 500 kg, rotacja 3 razy   w tygodniu

- komora mroźnicza z warzywami, owocami i rybami 500 - 700 kg, 1 - 2 razy  w tygodniu

Prognozowana ilość jednorazowego załadunku i temperatura początkowego wsadu:

- warzywa 400 kg, temperatura 4 - 8 stopni Celsjusza

- nabiał 400 kg, temperatura 1 - 4 stopni Celsjusza

- mięso i wędliny 300 kg, temperatura 1 - 4 stopni Celsjusza

- warzywa, owoce i ryby mrożone 500 kg, temperatura minus 18 stopni Celsjusza

| LP | Urządzenia: | Cena jednostkowa netto | Ilość (szt.) | Wartość netto (Łącznie) | VAT | Wartość brutto (Łącznie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Komora chłodnicza: Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Budynek nr 12 – rozmieszczenie komór zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Komora mroźnicza: Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Budynek nr 12 – rozmieszczenie komór zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  |  |