IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	2

2.	Obszar inwestycji	2

3.	Podstawa opracowania	2

4.	Zakres opracowania	2

5.	Charakterystyczne dane obiektu	3

6.	Zasilanie	3

6.1	Bilans mocy	3

6.2	Rozdzielnica RMO	3

7.	Instalacje elektryczne wnętrzowe	4

7.1	Instalacja oświetlenia podstawowego	4

7.2	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	4

7.3	Instalacja gniazd wtykowych	5

7.4	Pozostałe urządzenia	6

8.	Uziemienie i połączenia wyrównawcze	6

9.	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	6

10.	Ochrona przeciwprzepięciowa	6

11.	System sygnalizacji pożaru	6

12.	Zabezpieczenia pożarowe pomieszczenia	6

13.	Wyniki podstawowych obliczeń technicznych	8

14.	Uwagi końcowe	9

15.	Obowiązujące normy i przepisy	9

16.	ZAŁĄCZNIKI	11

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	11

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	13

Spis rysunków

| Nr rys. | Treść rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| E-1 | Rzut IE | 1:50 |
| E-2 | Schemat ideowy rozdzielnicy RMO | -:--- |

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalacji elektrycznych silnoprądowych w związku z przebudową i rozbudową instalacji w pomieszczeniu magazynowania odpadów palnych, ciekłych, Collegium Biologicum na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Ul. Wieniawskiego 1

67-712 Poznań

# Obszar inwestycji

Wydział Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

# Podstawa opracowania

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 
z późniejszymi zmianami),

Norma P-N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

Norma PN-IEC 61024 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” – wszystkie arkusze,

Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – wszystkie arkusze,

Norma P-N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma N-SEP-E-007 „Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień”,

Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”,

Podkłady architektoniczno-budowlane w skali 1:50,

wytyczne projektów branżowych,

ekspertyza pożarowa,

obowiązujące normy i przepisy.

# Zakres opracowania

rozdzielnice główne nN,

wewnętrzne linie zasilające,

zasilanie urządzeń sanitarnych,

instalacje oświetlenia podstawowego,

instalacje gniazd wtykowych,

uziemienia i połączenia wyrównawcze,

ochrona przeciwporażeniowa,

ochrona przeciwprzepięciowa.

# Charakterystyczne dane obiektu

Zasilanie:

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RMO wykonać z istniejącej w obiekcie rozdzielnicy T-130.

Zasilanie rozdzielnicy wykonać kablem min. N2XH-J 5x6 mm2.

# Zasilanie

## Bilans mocy

Moc zapotrzebowana: 2,9 kW

Inwestor posiada niezbędną rezerwę mocy.

## Rozdzielnica RMO

Rozdzielnicę magazynu odpadów wykonać jako osobną szafkę, zlokalizowaną w przestrzeni istniejącej szafy mieszczącej rozdzielnicę T-130. W proj. rozdzielnicy zainstalowane będą m.in.:

- ograniczniki przepięć,

- zabezpieczenia obwodów wentylacji,

- zabezpieczenia central

- - obwód oświetleniowy – N2XH-J 3(4)x1,5 mm2, zabezpieczenia: B 10 A,

- - obwód gniazd wtykowych – N2XH-J 3x2,5 mm2, zabezpieczenia: B 16 A

- - pozostałe obwody, wg. projektu.

W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca na aparaty oraz zamieścić schemat ideowy ze spisem obwodów.

Rozdzielnicę należy wyposażyć w rozłącznik izolacyjny wyposażony w cewkę wybijakową, do której należy podłączyć przycisk sterujący serwisowym wyłącznikiem prądu oraz urządzenie sygnalizujące.

TM-130; miejsce przewidziane na montaż RMO

# Instalacje elektryczne wnętrzowe

## Instalacja oświetlenia podstawowego

Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 130 cm.

Wyniki obliczeń oświetleniowych dołączone zostały w formie załącznika do niniejszego opracowania.

Oświetlenie zrealizować na oprawach ze źródłami LED. Sterowanie oświetleniem zrealizować przy pomocy łączników Ex.

Oprawa została dobrana pod kątem mocy, barwy światła, stopnia ochrony IP do charakteru pomieszczenia.

W pomieszczeniu należy układać instalacje natynkowo w korytach kablowych i rurkach instalacyjnych.

W pomieszczeniu stosować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym minimum Ex 2G IIB T3 
w strefie 1 i Ex 3G IIB T3 w strefie 2.

## Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne wykonać w oparciu o dedykowaną oprawę awaryjną, autonomiczną LED w wykonaniu przeciwwybuchowym, z baterią zapewniającą w przypadku zaniku napięcia podtrzymanie działania opraw przez minimum 1 godzinę. Wszystkie oprawy muszą posiadać aktualny certyfikat CNBOP.

Natężenie oświetlenia awaryjnego powinno wynosić minimum 5 lx w osi ścieżki ewakuacyjnej oraz 5 lx przy urządzeniach przeciwpożarowych.

Wymagania dot. oprawy:

- budowa i parametry:

- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne;

- Do stref zagrożonych wybuchem: 2 i 22;

- Stopień ochrony min. IP 66;

- Klasa ochronności: I;

- Barwa światła: 4000 K;

- Strumień świetlny: min. 850 lm;

- Trwałość: min. 50000 h;

- Certyfikat CNBOP.

- zakres i cel stosowania

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do zapewnienia wymaganego natężenia oświetlenia podczas zaniku zasilania oprawy oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić wskazanie wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania.

- sposób działania w warunkach normalnych i w przypadku pożaru:

W warunkach normalnej pracy sieciowej oprawa stanowi oświetlenie podstawowe pomieszczenia (załączane poprzez ręczne łączniki) a akumulator do pracy awaryjnej jest ładowany. Przy zaniku napięcia zasilającego oświetlenie podstawowe oprawa uruchamia się automatycznie trybie pracy awaryjnej (zasilanie z wbudowanego akumulatora) zapewniając wymagany poziom natężenia oświetlenia do ewakuacji.

- sposób powiązania z innymi instalacjami:

Zasilanie z obwodu oświetlania podstawowego, monitoring napięcia sprzed łączników oświetleniowych –zapewnia to   monitoring obecności zasilania na właściwym obwodzie.

- warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przegląd systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinien być przeprowadzany w okresach podanych przez producenta w urządzeniach oraz nie rzadziej niż raz do roku. Coroczny przegląd systemu oświetlenia awaryjnego polega ponadto na symulacji uszkodzenia zasilania sieciowego i ocenie, czy wszystkie elementy są włączone, działają poprawnie, a na koniec przechodzą w tryb normalnej pracy po przywróceniu zasilania podstawowego.

Ponadto zaleca się zarządcy budynku aby wizualną kontrolę urządzeń należy przeprowadzać codziennie, natomiast przegląd systemu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – co miesiąc.

Do wskazania dróg ewakuacyjnych należy stosować piktogramy kierunkowe.

Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą PPOŻ.

## Instalacja gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogólnych w pomieszczeniu magazynu wykonać kablami typu N2XH-J 3x2,5 mm2 o izolacji na napięcie 750 V. Instalację układać w całości natynkowo w korytach kablowych i rurkach instalacyjnych.

W pomieszczeniu stosować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym minimum Ex 2G IIB T3 
w strefie 1 i Ex 3G IIB T3 w strefie 2.

## Pozostałe urządzenia

Projekt zakłada zasilanie urządzeń będących w zakresie projektu branży sanitarnej:

- wentylacja awaryjna,

- grzejnik elektryczny (w wykonaniu przeciwwybuchowym minimum Ex 2G IIB T3 w strefie 1),

- system detekcji.

Drzwi wejściowe do pomieszczenia magazynu odpadów od strony korytarza wyposażyć w elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy w wykonaniu przeciwwybuchowym. Należy również przewidzieć włączenie go do systemu kontroli dostępu budynku. Wewnątrz pomieszczenia należy zainstalować przycisk wyjścia ewakuacyjnego, również 
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

# Uziemienie i połączenia wyrównawcze

W pomieszczeniu magazynu należy zapewnić wyrównanie potencjałów wszystkich metalowych elementów w pomieszczeniu. Należy wykonać to poprzez montaż pod sufitem pomieszczenia, na korycie, nieiskrzącej szyny wyrównawczej (np. szyna PAS EX). Szynę należy przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej budynku.

W pomieszczeniu w stanie istniejącym wykonana jest posadzka antystatyczna.

# Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urządzeń elektrycznych pracujących w układzie TN-C-S zaprojektowano:

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest przez zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wyłączników ochronnych różnicowo prądowych o znamionowym prądzie różnicowym 30mA, które jednocześnie uzupełniają ochronę przed dotykiem bezpośrednim.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy RMO należy zainstalować ograniczniki przepięć klasy II.

# System sygnalizacji pożaru

W zakresie sygnalizacji pożaru przewiduje się montaż czujki dymu w wykonaniu Ex. Podłączenie do istniejącej instalacji SSP wraz z przekonfigurowaniem Centrali SSP należy wykonać w porozumieniu i pod nadzorem firmy odpowiadającej za utrzymanie systemu SSP w obiekcie.

# Zabezpieczenia pożarowe pomieszczenia

Zabezpieczenia pożarowe budynku obejmują wykonanie następujących instalacji i systemów:

  - Istniejący przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku,

  - Serwisowy wyłącznik prądu pomieszczenia,

  - Istniejąca instalacja odgromowa – bez zmian,

  - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

  - System sygnalizacji pożaru (SSP) – wg. odrębnego opracowania.

Rozdzielnica RMO posiadać będzie serwisowy wyłącznik prądu w postaci rozłącznika z wyzwalaczem napięciowym. Do wyzwalacza podłączony zostanie wyłącznik prądu (SWP) w postaci przycisku zlokalizowanego na zewnątrz pomieszczenia magazynu odpadów. Przycisk należy podłączyć przewodami ognioodpornymi np. typu NHXH 5x2,5mm2 z automatycznego przełącznika faz.

Naciśnięcie przycisku SWP musi powodować odłączenie napięcia w magazynie odpadów. W tym celu przycisk SWP musi spowodować wyłączenie głównego wyłącznika prądu w RMO.

# Wyniki podstawowych obliczeń technicznych

# Uwagi końcowe

Podczas trasowania kabli i przewodów należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż. Trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonać tak aby nie powodować osłabienie elementów konstrukcyjnych budynku. Jeżeli w budynku umieszczono już instalacje innych branż należy zachować szczególną ostrożność przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzić wykonanych instalacji. Elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami  (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych).

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 – ”Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie bhp. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac.

Wyposażenie wewnątrz II strefy zagrożenia wybuchowego w hali musi spełniać wymagania stawiane urządzeniom II grupy, stosować urządzenia kategorii 1,2,3, zgodnie z najnowszą dyrektywą ATEX – 114:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Wszelkie zmiany wykonawcze są możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za pośrednictwem biura projektowego.

# Obowiązujące normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2351)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690; Dz. U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz. 1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; Dz. U. z 2009r. nr 56, poz.461)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 z 2006r., poz.563).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)

Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. z kwietnia 2013r. poz. 492)

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.).

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne (oryg.).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-704:2007:2010; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704; Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki (oryg.).

PN-E-04700:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach.

N-SEP-E-007:2017 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień

# ZAŁĄCZNIKI

dot. projektu architektoniczno-budowlanego:

# Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIU SKŁADOWANIA ODPADÓW”

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ul. Wieniawskiego 1,

61-712 Poznań

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2024 roku, poz. 725) oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznań, dnia …………………

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1.  Zakresy wykonywanych prac:

- rozdzielnice elektryczne,

- wewnętrzne linie zasilające,

- instalacja oświetlenia wewnętrznego,

- instalacja oświetlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtykowych,

- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,

- ochrona przeciwprzepięciowa,

- ochrona przeciwporażeniowa,

- instalacja uziemienia.

2.  Kolejność realizacji:

- wytyczenie trasy kablowej,

- ułożenie kabli i przewodów, montaż rozdzielnic,

- montaż urządzeń elektrycznych w obiektach,

- wykonanie prac porządkowych,

- wykonanie połączeń,

- wykonanie pomiarów i uruchomienie obiektu,

- prace wykonać w koordynacji z robotami budowlanymi oraz innych branż.

3.  Obiekty istniejące:

- teren inwestycji – istniejący budynek

4.  Elementy zadania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- praca przy rozdzielnicach,

- praca na wysokości przy układaniu kabli.

5.  Przewidywane zagrożenia:

- montaż kabli i przewodów, koryt kablowych,

- montaż opraw oświetleniowych, łączników, gniazd, itp.,

- montaż rozdzielnic,

- podłączanie kabli,

- praca na wysokości – prowadzenie przewodów i kabli do 5m,

- praca na budowie w warunkach jednoczesnego wykonywania prac wielobranżowych,

6.  Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót:

- instruktaż ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrożeń i czasem ich wykonywania,

- instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. Wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacją projektową i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania.

- wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacją projektową i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych elementów zadania,

- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

- okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,

- okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poż. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

- wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej,

- instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

- zastosowanie się do wewnętrznych przepisów i organizacji budowy:

  - organizacja ruchu na budowie,

  - zabezpieczenie właściwych drabin, rusztowań i innych elementów do pracy na wysokości,

  - zaopatrzenie we właściwy sprzęt do wykonywania prac montażowych,

  - zapewnienie odpowiedniego ubioru roboczego, kasków, kamizelek, rękawic gwarantujących bezpieczną pracę,

  - zabezpieczenia wykopów,

  - zabezpieczenie dróg komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopów,

  - zastosowanie ogrodzeń miejsc szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo,

  - właściwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dźwigów, montażu słupów itp.,

  - właściwe zabezpieczenie miejsc składowania elementów wielkogabarytowych,

  - zabezpieczenie odpowiednich miejsc do wypoczynku, mycia i spożywania posiłków zgodnie z obowiązującymi normatywami,

  - zapewnienie środków do udzielenia pierwszej pomocy, dostęp do telefonu, informacji o służbach ratunkowych,

8.  Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby:

- napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego,

- gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik powinien zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (układ SELV),

- na terenie budowy był stosowany układ sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w układzie TN-C-S lub w układzie TN-S,

- sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

- preferowane było stosowanie na terenach budowy odbiorników, narzędzi oraz urządzeń o II klasie ochronności,

- cała instalacja i urządzenia elektryczne na terenie budowy były zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 500mA dla zapewnienia selektywnej współpracy urządzeń zabezpieczających

opracował

Michał Kaczmarek

---------------------------------------------------