10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2026-04-10

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3125/26

Sprawa nr: 49/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa komora pompowni. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 49/2026 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 - Prosimy o doprecyzowanie czy zakres zadania budowy pompowi , obejmuje również wykonanie posadzki żywicznej w istniejącym budynku Stacji Uzdatniania Wody ? Odpowiedź: Zgodnie z pozycją przedmiaru nr 240 w zakresie jest wykonanie posadzki żywicznej w SUW. - Czy materiał na wykonanie posadzki żywicznej w budynku Stacji Uzdatniania Wody dostarcza Zamawiający ? Odpowiedź: Zgodnie z pozycją przedmiaru nr 240 materiał na wykonanie posadzki żywicznej dostarcza Zamawiający. - Prosimy o doprecyzowanie ile badań wody w pełnym zakresie trzeba wykonać w w/w postępowaniu ( zbiornik 1 , zbiornik 2, pompownia, inne ) ? Odpowiedź: Należy wykonać 3 badania wody. - Czy zadanie obejmuje również demontaż starych rurociągów i pomp oraz fundamentów w obrębie Stacji Uzdatniania Wody? Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy, czy takie elementy występują. W przypadku ich ujawnienia, demontaż będzie traktowany jako roboty dodatkowe i rozliczony na podstawie protokołu konieczności i aneksu do umowy. - Czy zakres zadania obejmuje zmianę sposobu zasilania jednej sekcji grzejników w obrębie Stacji Uzdatniania Wody? Odpowiedź: Nie obejmuje. - Czy w kalkulacji wyceny należy uwzględnić zburzenie i utylizację starych fundamentów w miejscu posadowienia nowej komory pompowni ? Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy, czy takie elementy występują. W przypadku ich ujawnienia, demontaż będzie traktowany jako roboty dodatkowe i rozliczony na podstawie protokołu konieczności i aneksu do umowy. - Czy w ofercie na budowę komory pompowni należy ująć montaż przepływomierza w budynku Stacji Uzdatniania Wody ( własność MPWIK Bydgoszcz) do rozliczeń ścieków ? Odpowiedź: Tak, należy ująć montaż przepływomierza w budynku Stacji Uzdatniania Wody ( własność MPWIK Bydgoszcz) do rozliczeń ścieków. - Czy oferta na budowę komory pompowni ma uwzględnić zmianę lokalizacji przepływomierza do rozliczeń , lampy UV i systemu dozującego podchloryn w budynku Stacji Uzdatniania Wody ? Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić zmianę lokalizacji przepływomierza do rozliczeń , lampy UV i systemu dozującego podchloryn w budynku Stacji Uzdatniania Wody.

PYTANIE NR 2 - Wykonanie przedmiotu zadania wiąże się z ingerencją w istniejący układ zasilania i sterowania stacji uzdatniania wody, co będzie wymagało także wprowadzenia zmian w oprogramowaniu sterownika PLC, panelu sterującego oraz istniejącego na obiekcie systemu SCADA. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy Zamawiający dysponuje aktualnymi kodami źródłowymi oprogramowania sterownika, panelu i stacji wizualizacji? Czy wyżej wymienione instalacje objęte są obowiązującą gwarancją? Jeśli tak, to prosimy o doprecyzowanie, czy ingerencja w działające układy wymaga uzgodnień z wcześniejszym wykonawcą modernizacja stacji. Odpowiedź: Zamawiający posiada kody tylko do podglądu. Wyżej wymienione instalacje są objęte gwarancją przez wcześniejszego Wykonawcę. Ingerencja w działające układy wymaga uzgodnień z wcześniejszym wykonawcą modernizacja stacji. - W budynku stacji uzdatniania wody znajdują się aktualnie pracujące pompy, których zasilanie i sterowanie doprowadzone jest do dwóch szaf, będących pozostałością starego układu zasilania i sterowania stacji. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy w zakresie zadania znajduje się usunięcie tych rozdzielnic po uruchomieniu nowego układu pompowego? Odpowiedź: Tak, w zakresie zadania znajduje się usunięcie tych rozdzielnic po uruchomieniu nowego układu pompowego. - Czy Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji nowych szaf zasilających i sterowniczych zabudowanych w zakresie poprzedniej modernizacji? Zmiana lokalizacji posadowienia rozdzielnic wymaga wyłączenia pracy stacji uzdatniania wody – okresowego bądź ciągłego. Czy Zamawiający wyraża na to zgodę? Czy w związku z odłączaniem szafy sterującej wymagane jest wykonanie tymczasowego układu sterowania poziomem wody w zbiornikach po przełączeniu na zasilanie z sieci miejskiej? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z odłączaniem szafy sterującej wymagane jest wykonanie tymczasowego układu sterowania poziomem wody w zbiornikach po przełączeniu na zasilanie z sieci miejskiej.

PYTANIE NR 3 Ze względu na złożoność zakresu zamówienia, konieczność odbycia wizji lokalnej, a także występujący okres urlopowy związany ze świętami Wielkanocnymi, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni, tj. do dnia 22.04 br. Co umożliwi przygotowanie ofert na odpowiednim poziomie jakościowym oraz zapewni zachowanie zasad uczciwej konkurencji. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2026-04-10