Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie systemu chłodzenia dla auli A (1.19) i B (1.20) w budynku Wydziału Fizyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu

Ogólny zakres prac do wykonania :

- Wykonanie wszystkich niezbędnych prac dla montażu i uruchomienia instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach auli A (1.19) i B (1.20) w budynku Wydziału Fizyki UAM zgodnie z Projektem wykonawczym oraz wymiana oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach auli A (1.19) i B (1.20).

- Obsługa serwisowa zapewniona przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru etapu I przedmiotu zamówienia, obejmująca w szczególności usługę przeglądów technicznych wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, realizowanych w 2 razy w każdy roku świadczenia usługi serwisowej w okresie gwarancji jakości – z uwzględnieniem warunków szczegółowych określonych w umowie, włącznie z wykonywaniem kontroli szczelności, przygotowaniem protokołu do CRO zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz usuwanie usterek w przypadku awarii.

- Każdy z przeglądów technicznych przedmiotu umowy powinien  spełniać wszystkie wymagania producenta urządzeń klimatyzacyjnych dla zachowania gwarancji, w tym w  szczególności obejmować:

  - czyszczenie jednostki wewnętrznej: usunięcie kurzu, osadów, pleśni i bakterii przy użyciu specjalistycznych środków;

  - czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza: mycie filtrów powietrza;

  - czyszczenie jednostki zewnętrznej: usunięcie zanieczyszczeń (liście, kurz) z wymiennika ciepła;

  - przegląd układu odprowadzenia skroplin: czyszczenie i sprawdzenie szczelności i skuteczności odpływu;

  - kontrolę szczelności układu chłodniczego: sprawdzenie instalacji pod kątem wycieków czynnika chłodniczego zgodnie z   Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065 ze zm.).

  - przegląd elektryczny: sprawdzenie połączeń, poboru prądu i sprawności podzespołów elektrycznych;

  - pomiar wydajności: kontrola temperatury nawiewanego powietrza i parametrów pracy urządzenia;

- Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i sterowania, doposażenie istniejących rozdzielnic i tablic rozdzielczych wraz z wykonaniem opomiarowania nowych urządzeń, wykonanie pomiarów pomontażowych, prób, rozruchów i odbiorów nowych instalacji.

- Wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Naprawa i odtworzenie powierzchni ścian i sufitów związana z nowo wykonywanymi instalacjami.

- Opracowanie dokumentacji Powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

- Przygotowanie dokumentacji do rejestracji urządzeń w CRO.

- Przeprowadzenie szkolenia z obsługi min. 3 przedstawicieli Inwestora.

- Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie.

- Wydzielenie w ofercie pozycji: prace montażowe oraz oddzielnie usługi serwisowej.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie:

- kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, oraz osoby, które będą wykonywać zamówienie branży elektrycznej: uprawnienia elektryczne Grupy 1* w zakresie Eksploatacji:

Grupa 1* Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

- Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych;

- kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca musi dysponować certyfikatem producenta urządzeń oraz certyfikatem F-Gaz zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie stosowanych materiałów:

Wszelkie specyfikacje, zestawienia montażowe, opisy, rysunki i nazwy własne produktów przywołane w dokumentacji służą określeniu standardu wykonania pożądanego przez Zamawiającego i określeniu właściwości i wymogów technicznych zamontowanych urządzeń.

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych elektrycznych kompletne zestawienie materiałów planowanych do zabudowy należy najpierw uzgodnić z Zamawiającym.

W tym celu należy wykonać:

- zestawienie materiałów do wbudowania wraz z kartami materiałowymi i dokumentami, takimi jak: deklaracje zgodności EU lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa dopuszczenia CNBOP, deklaracje dopuszczenia do obrotu i sprzedaży, atesty higieniczne, itp.

Dopiero po  pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego, można dany wyrób budowlany/urządzenie montować na obiekcie.

Opracował: Radosław Woźniak, Przemysław Ratajczyk