SPIS TREŚCI

1	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

1.1	DANE OGÓLNE	2

1.2	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	2

1.3	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	2

2	OCHRONA PPOŻ.	2

3	INSTALACJA ZASILAJĄCA.	2

4	INSTALACJA ODGROMOWA	3

5	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	3

6	OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI	4

7	WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI	4

7.1	MATERIAŁ, WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	4

7.2	MATERIAŁ, WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	4

7.3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA AUTOMATYKI	4

7.4	MONTAŻ ROZDZIELNIC	5

7.5	OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRÓB	5

8	WYTYCZNE BRANŻOWE	5

8.1	BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE	5

9	UWAGI KOŃCOWE	5

9.1	DOKUMENTACJA RYSUNKOWA – ZESTAWIENIE	7

10	ZAŁĄCZNIKI.	8

10.1	ZAŁĄCZNIK 1. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ	8

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu technicznego / projektu wykonawczego rozwiązania systemu chłodzenia dla auli a (1.19) i b (1.20) w budynku wydziału fizyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu

# PODSTAWA OPRACOWANIA

## DANE OGÓLNE

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem oraz następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

- Dz. U. 1994r - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz ze wszystkimi aktami zmieniającymi i wykonawczymi

- Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 	2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

- Dz. U. 1997r nr 129 poz. 844 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 	26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz ze 	zmiana Dz. U. 2002r nr 91 poz. 811 zmieniające rozporządzenie

- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia

- PN-EN-62305 – Ochrona odgromowa

## MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane na podstawie przekazanej dokumentacji papierowej,

- wytyczne Inwestora,

- uzgodnienia branżowe,

- katalogi urządzeń.

## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie zasilania systemu chłodzenia dla auli a (1.19) i b (1.20) w budynku Wydziału Fizyki UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu

# OCHRONA PPOŻ.

Strefy pożarowe zostały określone na etapie projektowania obiektu. Modernizacja układów chłodzenia nie ma wpływu na podział stref przeciwpożarowych obiektu. Kategoria zagrożenia ludzi – podana w projekcie architektury, klasa odporności ogniowej budynku – podana w projekcie architektury. W oparciu o operat p.poż. Instalacje przeciwpożarowe bez zmian – brak ingerencji w zakres instalacji przeciwpożarowych.

# INSTALACJA ZASILAJĄCA.

Do zasilania urządzeń klimatyzacji należy wykonać rozbudowę instalacji elektrycznej w obrębie sal wykładowych. W każdej z dwóch wykładowych zaprojektowano rozdzielnicę, z której zasilono wewnętrzne oraz zewnętrzne urządzenia klimatyzacji. W celu zasilania rozdzielnic sal projektuje się rozbudowę rozdzielnicy T-7/3 o dwa rozłączniki o prądzie znamionowym 160A z wkładkami bezpiecznikowymi o nominale 63A (po jednym dla każdej rozdzielnicy w salach 1.19 i 1.20). Rozbudowę należy skonsultować z pracownikami technicznymi obiektu i przeprowadzić ją w sposób nie powodujący przerw w prowadzeniu zajęć. Instalację od rozdzielni zasilającej do rozdzielni T1.19 i T1.20 należy prowadzić w projektowanych trasach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Sufit podwieszany po przeprowadzeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

Projektuje się rozdzielnice T1.19 i T1.20 o następujących parametrach:

- Prąd znamionowy In = 100A,

- stopień ochrony IP30 lub wyższy,

- obudowa metalowa.

W rozdzielnicy należy zabudować ochronnik przepięciowy typu 1 i 2. Szynę PE w rozdzielnicy należy uziemić do GSU.

Rozdzielnice należy umieścić w miejscu wskazanym na dokumentacji na tylnej ścianie sal wykładowych. Rozdzielnicę należy zagłębić w ścianie na taką głębokość, żeby nie zabierała przestrzeni drogi ewakuacyjnej. Zasilanie do rozdzielnic wykonać linią kablową wprowadzoną od dołu, przez strop z kondygnacji niższej. Wyprowadzenie obwodów górą.

Instalację zasilającą należy wykonać przewodami z izolacją bezhalogenową typu N2XH w klasie B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach i typach zgodnych ze schematem instalacji. Przewody układać w rurach instalacyjnych RLH (bezhalogenowych) a wszystkie rozgałęzienia instalacji wykonać w puszkach natynkowych w wykonaniu bezhalogenowym.

W stropie budynku należy wykonać przepust pionowy do wyprowadzenia kabli zasilających na dach. Przepust systemowy (np. w wykonaniu TOPWET) wykonać jako wodoszczelny, a po ułożeniu okablowania środek przepustu uszczelnić dodatkowo przed przedostawaniem się wody do wnętrza budynku.

Na dachu, w celu ułożenia okablowania projektuje się trasy kablowe z pokrywami w wykonaniu zewnętrznym. Trasy kablowe należy uziemić do GSU w budynku. Nie należy jej łączyć z instalacja odgromową.

Podczas prowadzenia prac instalacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą instalację elektryczną. Roboty należy wykonać w sposób bezkolizyjny i nie powodujący uszkodzenia istniejącej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przepusty przez ściany należy uszczelnić materiałem dźwiękoszczelnym, a w przypadku przeprowadzania instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego przepusty należy uszczelnić materiałami posiadającymi stosowne certyfikaty i dopuszczenia do odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą.

# INSTALACJA ODGROMOWA

Z uwagi na montaż na dachu budynku urządzeń konieczna jest modernizacja instalacji odgromowej na dachu. Obiekt zaliczono do III poziomu ochrony przewidywanego dla urządzeń piorunochronnych (LPS). Zaprojektowano zwody poziome niskie wykonane z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm, układanego na podłożu na uchwytach dystansowych.

W celu zabezpieczenia urządzeń zaprojektowano cztery iglice o wysokości 3 m.

Z uwagi na zbyt duże zbliżenie drutu do projektowanych urządzeń, należy fragment drutu przechodzący pod planowanym miejscem posadowienia urządzeń usunąć. Całość wykonać zgodnie z załączonym rzutem instalacji odgromowej na dachu.

Wszystkie elementy należy wykonać z materiałów zabezpieczonych przed korozją.

Nie łączyć konstrukcji na dachu z instalacją odgromową.

# OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Przyjęto układ sieci TN-S. Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych i różnicowoprądowych oraz połączenia wyrównawcze.

Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia

izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych,

- metalowe trasy kablowe

- metalowe konstrukcje do podtrzymania urządzeń

powinny być połączone z przewodem ochronnym.

Przewody winny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą PN-90/E-05023.

Przewód ochronny PE należy oznakować kombinacją dwubarwną zielono-żółtą,

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.

# OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

Dla ograniczenia poziomu przepięć mogących dochodzić do urządzeń należy zabudować w tablicach zasilających urządzenia elektryczne zlokalizowane na zewnątrz obiektu ograniczniki przepięć typu 1 i 2, ograniczające przepięcia do pierwszej kategorii przepięciowej (poniżej 1500V)

# WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI

## MATERIAŁ, WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Instalację elektryczną wykonać kablami typu N2XH B2ca. Kable takie powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Instalację należy prowadzić w rurkach instalacyjnych typu RLHF wewnątrz budynku. Na dachu kable należy prowadzić w metalowych trasach kablowych wykonanych z blachy ocynkowanej metodą zanurzeniową odpornych na czynniki zewnętrzne montowanych na wspornikach betonowych. Połączenia przewodów wykonać w puszkach natynkowych bezhalogenowych.

## MATERIAŁ, WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Instalację odgromową należy wykonać z materiałów zabezpieczonych przeciwkorozyjnie drutem o średnicy 8 mm montowanym na wspornikach betonowych.

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA AUTOMATYKI

Jednostki wewnętrzne należy zasilić w energię elektryczną poprzez przewody zasilające zgodnie z wytycznymi producenta. Komunikacja pomiędzy agregatem, a jednostkami wewnętrznymi odbywa się poprzez przewód 2-żyłowy ekranowany odporny na zewnętrzne i wewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. W celu wykluczenia błędów przy adresowaniu jednostek lub po zaniku zasilania, agregaty posiadają funkcję automatycznego adresowania.

Systemy komunikacji SAMSUNG nie wymagają dublowania instalacji komunikacyjnej w przypadku stosowania sterowników centralnych lub interfejsów komunikacji w protokołach BMS. Łączna długość instalacji komunikacyjnych dopuszczalna jest do wartości 1000m. Instalację należy połączyć zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR producenta.

Agregaty należy wyposażyć w indywidualne zabezpieczenie nadprądowe zgodnie z wymogami producenta.

## MONTAŻ ROZDZIELNIC

Rozdzielnice, wraz z zabudowaną wewnątrz aparaturą winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń:

- urządzenia należy montować w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;

- urządzenia należy montować uwzględniając ciężar jednostki.

## OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRÓB

Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z jednostką projektową i Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach.

Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie.

Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób.

Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi.

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa.

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać i odebrać zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa budowlanego. Ponadto należy powiadomić jednostkę projektową o przeprowadzonych próbach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia protokołów regulacji instalacji przed odbiorem instalacji.

Wykonane instalacje elektryczne powinny spełniać podstawowe wymagania odnośnie:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii.

# WYTYCZNE BRANŻOWE

## BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

- wykonać przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji i zabezpieczyć je w sposób szczelny zapobiegający przeciekom, zalaniu i złym warunkom atmosferycznym

- wykonać bruzdy w ścianach dla prowadzenia instalacji – jeśli są wymagane

- wykonać otwory w stropach/ sufitach podwieszanych ścianach dla prowadzenia instalacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem

- odtworzyć w niezbędnym zakresie powierzchnie ścian, sufitów, podłóg itp. po przeprowadzonych robotach budowlanych

- Wykonać uszczelnienia dachu i ścian zewnętrznych w miejscach prowadzenia instalacji, zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi  w sposób uniemożliwiający dostanie się wody do wnętrza budynku

# UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Realizację robót prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem,

- w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi,

- z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

- z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.,

- zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem.

Inwestor oświadcza, że instalacja elektryczna w budynku posiada niezbędną rezerwę mocy i nadaje się do rozbudowy.

## DOKUMENTACJA RYSUNKOWA – ZESTAWIENIE

| Lp. | numer rysunku | nazwa rysunku | data |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-11 |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA (ZA) |  |  |  |
| 1 | 004/UAM/PT/PW/IE/ZA/R/001/1 | INSTALACJA ZASILAJĄCA - RZUT PARTERU | 2020-11 |
| 2 | 004/UAM/PT/PW/IE/ZA/R/002/1 | INSTALACJA ZASILAJĄCA I ODGROMOWA- RZUT DACHU | 2020-11 |
| 3 | 004/UAM/PT/PW/IE/ZA/S/003/1 | INSTALACJA ZASILAJĄCA - SCHEMAT ELEKTRCZNY – OKABLOWANIE SYSTEMU U 1.19 | 2020-11 |
| 4 | 004/UAM/PT/PW/IE/ZA/S/004/1 | INSTALACJA ZASILAJĄCA - SCHEMAT ELEKTRCZNY – OKABLOWANIE SYSTEMU U.120 | 2020-11 |
| 5 | 004/UAM/PT/PW/IE/ZA/S/005/1 | INSTALACJA ZASILAJĄCA - SCHEMAT ELEKTRCZNY ROZDZIELNICY T1.19 | 2020-11 |
| 6 | 004/UAM/PT/PW/IE/ZA/S/006/1 | INSTALACJA ZASILAJĄCA - SCHEMAT ELEKTRCZNY ROZDZIELNICY T1.20 | 2020-11 |
| 7 | 004/UAM/PT/PW/IE/ZA/S/007/1 | INSTALACJA ZASILAJĄCA - SCHEMAT ELEKTRCZNY ROZDZIELNICY T-7/3 | 2020-11 |
| 8 | 004/UAM/PT/PW/IE/ZA/R/008/1 | INSTALACJA ZASILAJĄCA – SZKIC LINII KABLOWEJ W BUDYNKU | 2020-11 |

UWAGA!

Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń budowlanych są przykładowe. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań, materiałów i  urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem  zapewnienia nie gorszych właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych  oraz nie gorszej jakości, od właściwości funkcjonalnych, parametrów technicznych i  jakości przykładowych rozwiązań, materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.

Opracował

mgr inż. Marcin Besterda

# ZAŁĄCZNIKI.

## ZAŁĄCZNIK 1. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Klimatyzacja

Sala 1.19

| Rozdzielnica T1.19 | Schrack M2000 | 1 |
| --- | --- | --- |
| N2XH B2ca 5x25 mm2 | - | 155 |
| N2XH B2ca 5x16 mm2 | - | 30 |
| N2XH B2ca 3x1,5 mm2 | - | 80 |
| H07Z-K 1x16 mm2 | - | 120 |
| Rurka instalacyjna wraz z uchwytami | RLHF | 60 |
| Trasa kablowa K-200 wraz z zamocowaniem | - | 155 |
| Sala 1.20 |  |  |
| Rozdzielnica T1.20 | Schrack M2000 | 1 |
| N2XH B2ca 5x25 mm2 | - | 135 |
| N2XH B2ca 5x16 mm2 | - | 30 |
| N2XH B2ca 3x1,5 mm2 | - | 80 |
| H07Z-K 1x16 mm2 | - | 120 |
| Rurka instalacyjna wraz z uchwytami | RLHF | 60 |
| Trasa kablowa K-200 wraz z zamocowaniem | - | 15 |

Dach

| Przepust dachowy | TOPWET TPW 75 BIT | 2 |
| --- | --- | --- |
| Korytko kablowe K-100 z pokrywą | KZP100H50 | 8 |
| Drut odgromowy na wspornikach betonowych | - | 20 |
| Maszt odgromowy h=3 m na wsporniku betonowym | - | 4 |
| Złącze krzyżowe | - | 6 |

## ZAŁĄCZNIK 2. OBLICZENIA

WLZ zasilający rozdzielnicę T.19

Pi = 16,6 kW

kj = 0,78

Pz = 13,0 kW

IB = 25,4 A

Dobieram linię zasilającą N2XH 5x25 mm2 o obciążalności długotrwałej  Iz = 89A. Kabel zabezpieczony jest bezpiecznikiem WT-1 gG/gL 63A

WARUNEK I

IB   <    In   <   Iz

25,4 A < 63 A < 89 A

WARUNEK II

I2 < 1,45 Iz

100,8 A < 129,1 A

Spadek napięcia na linii zasilającej wynosi ΔU% = 1,1 %.

WLZ zasilający rozdzielnicę T.20

Pi = 16,6 kW

kj = 0,78

Pz = 13,0 kW

IB = 25,4 A

Dobieram linię zasilającą N2XH 5x25 mm2 o obciążalności długotrwałej  Iz = 89A. Kabel zabezpieczony jest bezpiecznikiem WT-1 gG/gL 63A

WARUNEK I

IB   <    In   <   Iz

25,4 A < 63 A < 89 A

WARUNEK II

I2 < 1,45 Iz

100,8 A < 129,1 A

Spadek napięcia na linii zasilającej wynosi ΔU% = 1,0 %.

gdzie:

IB - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz - obciążalność długotrwała przewodu

In - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego dla wkładki topikowej przyjęto krotność 1,6 dla czasu t > 1 h.