
Kraków dnia: 2026-06-02
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: 25.217.2026
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja pomieszczenia P01b dla potrzeb stanowiska badawczego dla WEiP w przewiązce P-B3-B4 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.217.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.217.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie i montaż innej szafy ognioodpornej na butle gazowe niż ta wyszczególniona w przedmiarze o równoważnych parametrach? 

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie i montaż szafy ognioodpornej na butle gazowe innego producenta niż wskazana w dokumentacji, pod warunkiem spełnienia wymagań równoważności.

· Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna szafę przeznaczoną do bezpiecznego przechowywania i użytkowania butli ze sprężonym gazem w pomieszczeniach roboczych, laboratoriach lub halach produkcyjnych, spełniającą co najmniej następujące wymagania:

· pojemność umożliwiająca przechowywanie minimum 4 butli gazowych o pojemności 50 l każda lub 8 butli o pojemności 10 l każda,

· odporność ogniowa zgodna z normą EN 14470-2, o czasie ochrony ogniowej nie krótszym niż 30 minut,

· konstrukcja wykonana z materiałów niepalnych, z korpusem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie,

· wyposażenie w system mocowania butli zabezpieczający je przed przewróceniem,

· wyposażenie w przyłącza umożliwiające podłączenie do instalacji wentylacji mechanicznej oraz bezpieczne odprowadzanie gazów lub oparów,

· automatyczne zamykanie drzwi w przypadku pożaru lub wzrostu temperatury oraz zastosowanie uszczelnień pęczniejących aktywowanych wysoką temperaturą,

· wyposażenie umożliwiające montaż armatury gazowej oraz wykonanie niezbędnych przepustów instalacyjnych,

· wymiary i pojemność użytkowa zapewniające możliwość przechowywania wymaganej liczby butli w przewidzianym miejscu montażu,

· posiadanie deklaracji zgodności CE oraz dokumentów potwierdzających zgodność z normą EN 14470-2, wydanych przez uprawnioną lub akredytowaną jednostkę badawczą, bądź dokumentów równoważnych.

Ocena równoważności będzie dokonywana na podstawie dokumentacji technicznej przedstawionej przez Wykonawcę.



	


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


