Poznań dnia: 2026-06-17

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup wraz z dostawą dozowników O2, AIR, VAC HV do nowych paneli gazów medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/48/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści jako rozwiązania równoważne: Przepływomierze (dozowniki) tlenu i sprężonego powietrza o zakresie przepływu 0-17 l/min, wyposażone we wtyk AGA, montowane bezpośrednio do punktu poboru oraz przystosowane do podłączenia butelek z wodą jednorazową (gwint 9/16), przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymaganych parametrów użytkowych i funkcjonalnych. Regulator próżni z wtykiem AGA, wyposażony w manometr z białą tarczą zamiast żółtej, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz użytkowych wymaganych w SWZ. Oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone przez Zamawiającego i stanowią rozwiązania równoważne. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez pytającego rozwiązania techniczne dotyczące O2 , AIR oraz VAC.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

dr hab. n.med. – prof. UZ

Dawid Murawa