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Załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Usługa serwisowa i naprawy urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.


I. ZAMAWIAJĄCY:
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań
NIP: 781 166 18 944, REGON 000292209

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa i naprawy urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

	Wykaz urządzeń objętych przedmiotową usługą znajduje się w załączniku nr 3 do Specyfikacji.

2. 	Przedmiotowa usługa obejmuje:
· Konserwacje:
· System wizualizacji i sterowania (BMS) central wentylacyjnych.
· Węzeł cieplny.
· Nawilżacze parowe.
· Centrale wentylacyjne, wymiana filtrów, badanie czystości powietrza.
· Stacje odwróconej osmozy dla nawilżaczy parowych.
· Przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych,
· Utrzymanie urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczną i sprawną eksploatacje,
· Informowanie Zamawiającego o stanie konserwowanych urządzeń oraz konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje,
· Reprezentowanie Zamawiającego podczas przeprowadzanych kontroli instytucji zewnętrznych 
w tym UDT, P S P, ppoż. itp.,
· W ramach umowy wykonawca po wymianie filtrów HEPA i po czyszczeniu kanałów wentylacyjnych wykona badania bakteriologiczne czystości powietrza. Wyniki badań załączy do dokumentacji.
· Przeglądy i konserwacje urządzeń oraz instalacji odbywać się będą wg harmonogramu prac.
· Naprawy – wynikające z przeglądów i konserwacji będą wykonywane niezwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zgłoszenia. Z zastrzeżeniem, że w terminie do 12 godzin od chwili powiadomienia wykonawca przedstawi wstępną kalkulację cenową naprawy.

Rozliczenie prac dodatkowych nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury vat oraz cenę części zamiennych i materiałów. Cena jednostkowa roboczogodziny powinna uwzględniać dojazd do Zamawiającego. Wykonanie naprawy wyłącznie po akceptacji Zamawiającego.

Po wykonaniu bieżących napraw, przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w załączniku  
do umowy, osoby uprawnione mają obowiązek zgłoszenia się do administracji Działu Eksploatacji i Serwisu z wykazem przeprowadzonych czynności. W wykazie powinny być wyszczególnione wykonywane czynności wraz z datą wykonania ich oraz osobami, które wykonywały te czynności.
Kolejność miesięcy w harmonogramie może ulec zmianie.
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