


Rawicz, dnia 10.11.2026 r.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
ul. Mikołaja Kopernika 4
63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.43.2026

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: ,,Zakup
i montaż UPS-ów centralnych dla budynków A i B wraz z robotami towarzyszącymi.’’

	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając 
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
1. W OPZ bardzo szczegółowo został opisany konkretny zasilacz konkretnego producenta Legrand TRIMOD HE 15kVA. Ustawą Pzp zobowiązuje Zamawiającego do dopuszczenia rozwiązań równoważnych. W związku z tym prosimy o podanie istotnych dla Zamawiającego parametrów technicznych związanych z zapotrzebowaniem funkcjonalnym w celu określenia kryteriów równoważności. Prosimy również o podanie co najmniej jednego producenta poza Legrand, którego urządzenie spełnia wszystkie wymagania zapisane w OPZ. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych nie może mieć charakteru czysto formalnego – opis musi być realny do spełnienia przez rynkowe zamienniki i nie może naruszać uczciwej konkurencji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia (OPZ) ma charakter technologicznie neutralny, a wskazany model (Legrand TRIMOD HE 15kVA) posłużył jedynie do określenia minimalnego standardu funkcjonalnego, jakościowego i gabarytowego. Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych innych producentów (np. Schneider Electric, Eaton, ABB i inne), pod warunkiem, że oferowane zasilacze UPS spełniają lub przewyższają parametry techniczne określone w OPZ (uwzględniając poniższe modyfikacje wynikające z kolejnych odpowiedzi). Ciężar udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 306 Ustawy Pzp.

Pytanie nr 2
2. Prosimy o dopuszczenie zasilacza UPS z dwoma modułami trójfazowymi po 10kW każdy, zapewniającymi możliwość wymiany podczas pracy urządzenia bez konieczności przejścia w tryb bypass i składającymi się z następujących jednostek funkcjonalnych: prostownik/PFC, falownik, ładowarka akumulatorów, obwód zarządzania logiką, bypass automatyczny. Jest to rozwiązanie lepsze od trzech modułów jednofazowych po 5kW. W obydwu przypadkach w momencie awarii jednego modułu pozostała moc wynosi 10kW. W przypadku rozwiązania trójfazowego pozostaje ona na trzech fazach a w przypadku modułów jednofazowych zasilane będą tylko dwie fazy.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę architektury modułowej na dwa moduły po 10 kW. Wymagane w OPZ rozwiązanie oparte na modułach trójfazowych/jednofazowych (w zależności od konfiguracji systemu) zapewnia odpowiednią granulację mocy oraz redundancję (np. N+1) przy mniejszym obciążeniu pojedynczego bloku awaryjnego i zachowaniu ciągłości zasilania kluczowych obwodów wydzielonych w systemie. Wymagania OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3
3. Prosimy o dopuszczenie zasilacza UPS, dla którego wejściowy współczynnik mocy wynosi: 0.994 dla 100% obciążenia, 0.996 dla 75% obciążenia, 0.996 dla 50% obciążenia, 0.975 dla 25% obciążenia. Praca zasilacza z obciążeniem na poziomie 20-25% nie ma żadnego technicznego ani ekonomicznego uzasadnienia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące sprawności i wejściowego współczynnika mocy. Praca w szerokim zakresie obciążeń (w tym 20–25%) jest kluczowa w początkowej fazie eksploatacji obiektu, kiedy obciążenie informatyczne/techniczne jest niższe od projektu docelowego, co bezpośrednio wpływa na optymalizację kosztów energii oraz współpracę z agregatem prądotwórczym (minimalizacja prądów harmonicznych THDi).

Pytanie nr 4
4. Prosimy o odstąpienie od zapisu „Współpraca ze źródłem (sieć / agregat) - Synchronizacja częstotliwości wejścia / wyjścia w zakresie ±14%". Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS wyposażony w złącze do synchronizacji pracy z agregatem oraz  o synchronizacji częstotliwości wejścia / wyjścia w zakresie ±2% lub ±4%.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że szeroki zakres synchronizacji (+/- 14%) został wpisany celowo ze względu na współpracę z planowanym agregatem prądotwórczym o dużej dynamice wahań częstotliwości w stanach przejściowych. Zbyt wąski zakres (+/12% lub +/- 4%) powodowałby częste przechodzenie zasilacza na pracę bateryjną podczas startu lub obciążania agregatu, co skraca żywotność akumulatorów. Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ.
Pytanie nr 5
5. Prosimy o odstąpienie od zapisu „Charakterystyka ładowania – (…) 3-stopniowe”. Nie istnieją żadne badania wskazujące że taki system jest lepszy od systemów pracujących w inny sposób. Sposób ładowania i utrzymywania baterii opisują normy EUROBAT. Czy Zamawiający zmieni zapis na: „Urządzenie powinno być wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii. Wymaga się aby system ładowania baterii był ładowaniem bezpulsowym nie powodującym skrócenia żywotności baterii zgodnie z wymaganiami producenta baterii i norm EUROBAT lub równoważnych.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ i dopuszcza system ładowania zgodny z normami EUROBAT oraz zaleceniami producenta akumulatorów, zapewniający ochronę przed przeładowaniem i przedwczesną degradacją ogniw. Nowe brzmienie zapisu: „Urządzenie powinno być wyposażone w system ładowania baterii gwarantujący wydłużoną żywotność ogniw, zgodny z wymaganiami producenta baterii oraz normami serii EUROBAT”.

Pytanie nr 6
6. Prosimy o odstąpienie od zapisów dotyczących wymaganych minimalnych możliwości pomiarowych. Przedstawiona w OPZ szczegółowa lista dotyczy jednego konkretnego zasilacza marki Legrand. Ustawą Pzp zobowiązuje Zamawiającego do dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Każdy z producentów określa własną listę monitorowanych parametrów i zdarzeń, taką aby monitorowane były parametry niezbędne do prawidłowej pracy zasilacza UPS oraz właściwego nadzoru nad jego pracą. . Czy Zamawiający zmieni zapis na: „Wymagane minimalne możliwości pomiarowe - Monitoring parametrów niezbędnych do właściwej pracy oraz nadzoru nad zasilaczem UPS”.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje zapis w OPZ, rezygnując ze ścisłej listy na rzecz monitoringu funkcjonalnego. Nowe brzmienie zapisu: „Wymagane minimalne możliwości pomiarowe – monitoring parametrów elektrycznych niezbędnych do bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji zasilacza UPS oraz zdalnego nadzoru nad jego pracą (m.in. napięcia, prądy, częstotliwość, obciążenie, stan baterii, rejestr zdarzeń i alarmów)”.

Pytanie nr 7
7. Prosimy o odstąpienie od zapisu „Sposób podłączenia wejścia / wyjścia - Zaciski na szynie omega z przodu (…) UPSa. Przedstawiona w dokumentacji lokalizacja UPS-a nie daje żadnego uzasadnienia dla dopuszczenia podłączeń kablowych jedynie z przodu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Wymóg dostępu serwisowego i kablowego od frontu wynika z ograniczonej przestrzeni technicznej w docelowym pomieszczeniu oraz braku swobodnego dostępu do tylnych paneli serwisowych po zainstalowaniu urządzenia. Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ.

Pytanie nr 8
8. Prosimy o dopuszczenie zasilacza UPS w obudowie o stopniu ochrony IP 20. Jest to standard stosowany przez większość renomowanych producentów zasilaczy UPS i całkowicie wystarczający do ich prawidłowej pracy w dedykowanych pomieszczeniach.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że wymagany stopień ochrony obudowy to standardowo IP20, co jest w pełni akceptowalne i wystarczające dla dedykowanych pomieszczeń technicznych.

Pytanie nr 9
9. Prosimy o dopuszczenie zasilacza UPS w obudowie o wymiarach 510 x 1315 x 815 mm (szer. x wys. x gł.). Przedstawiona w dokumentacji lokalizacja UPS-a nie daje żadnego uzasadnienia dla ograniczenia wymiarów do 500 x 1700 x 700 mm (szer. x wys. x gł.).
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane wymiary obudowy (510 x 1315 x 815 mm), pod warunkiem, że gabaryty te nie kolidują z przestrzenią montażową przewidzianą w projekcie budowlano-wykonawczym (szerokość i głębokość mieszczą się w wyznaczonym obrysie technicznym).

Pytanie nr 10
10. Prosimy o dopuszczenie zasilacza UPS o wadze z akumulatorami wynoszącej 380 kg lub o podanie maksymalnej dopuszczalnej wagi urządzenia wraz z obliczeniami, z których ta maksymalna waga wynika.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wadze 380 kg, zastrzegając, że Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi upewnić się, że posadzka w miejscu instalacji posiada odpowiednią nośność dopuszczalną dla punktowego nacisku tej masy.

Pytanie nr 11
11. Prosimy o odstąpienie od konieczności złożenia z ofertą kosztorysów. W znaczący sposób ogranicza to konkurencję ponieważ w wyklucza z postępowania mniejsze firmy, które nie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania do wykonywania kosztorysów.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko samą dostawę urządzeń, ale również ich montaż, uruchomienie oraz prace instalacyjne i adaptacyjne. Wymóg przedłożenia kalkulacji kosztorysowej jest zgodny z zapisami związanymi z zamówieniami publicznymi. Zamawiający podtrzymuje wymóg formy rozliczenia zgodnie z zapisami SWZ.




Dyrektor
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