Zał.5.

Eap.2412/19/22/M

Wykaz zamontowanego sprzętu i urządzeń

wg wymagań zawartych w OPZ.

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. |  | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane/ podać zakresy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącze wody wodociągowej, zawierające elektrozawór zabezpieczający system uzdatniania wody oraz pomieszczenia przed zalaniem w przypadku rozszczelnienia instalacji wodnej. |  | Tak Podać |  |
| 2 | Zbiornik polietylenowy wody wstępnej, tzw. "surowej" o pojemności minimum 1700 l, wymiarach umożliwiających wniesienie przez otwór drzwiowy i montaż w pomieszczeniu. |  | Parametr oceniany A w II Kryterium wyboru oferty Podać |  |
| 3 | W pełni zautomatyzowany system podnoszenia ciśnienia wody zawierający: a) filtr z płukaniem wstecznym, b) pompa ładowania zapewniająca uzyskanie stałego ciśnienia w układzie uzdatniania wstępnego c) pompa z silnikiem trójfazowym ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, d) układ automatycznego napełniania zbiornika e) zabezpieczenie pompy przed pracą bez wody ( "na sucho")\ |  | Tak Podać |  |
| 4 | Uzdatnianie wstępne: a) filtr piaskowy, ilość złoża filtracyjnego nie mniej niż 180 l, b) filtr węglowy , ilość złoża filtracyjnego powyżej 100 l, c) zmiękczacz wody w systemie pracy równoległej wyposażony w dwa niezależne filtry zawierające żywicę jonowymienną, zmiękczającą wodę, wydajność min. 180 dH/m³, d) dwudziestocalowy filtr wstępny mechaniczny o gęstości 1 mikrona, |  | Tak Podać |  |
| 5 | Jednostopniowe urządzenie odwróconej osmozy: a) z możliwością pracy w trybie awaryjnym, b) pomiar przewodności wody wejściowej i wyjściowej, c) układ kontroli jakości wody z systemem alarmowym d) pomiar przepływu odrzutów i poboru wody e) czujnik wycieku wody w urządzeniu f) programowalny, automatyczny, zabezpieczony program dezynfekcji chemicznej g) system automatycznego płukania zapobiegający rozwojowi bakterii podczas przestoju urządzenia, h) płynna regulacja ciśnienia w pętli i) zasilanie elektryczne 380-415V 50HzCEE |  | Tak Podać |  |
| 6 | Wydajność urządzenia w zakresie 1000 dm³ ( mierzona przy temperaturze + 15ºC) wody uzdatnionej |  | Tak Podać |  |
| 7 | Efektywność (uzysk wody oczyszczonej) min. 60%) |  | Parametr oceniany B w II Kryterium wyboru oferty Podać |  |
| 8 | W przypadku awarii osmozy, możliwość pracy w trybie awaryjnym np. Uszkodzenie elektroniki odwróconej osmozy – umożliwiającej prowadzenie dializ na wszystkich stanowiskach dializacyjnych |  | Tak Podać |  |
| 9 | Urządzenie odwróconej osmozy musi zapewnić możliwość ciągłego monitorowania parametrów pracy RO z dowolnego komputera w sieci |  | Tak Podać |  |
| 10 | Urządzenie odwróconej osmozy musi zapewnić możliwość wykonania chemicznej i termicznej dezynfekcji pętli wody uzdatnionej |  | Tak Podać |  |
| 11 | Możliwość podglądu parametrów pracy odwróconej osmozy z dowolnego komputera w sieci komputerowej szpitala |  | Tak Podać |  |
| 12 | Możliwość zdalnego włączenia monitora odwróconej osmozy z dowolnego komputera w sieci |  | Parametr oceniany C w II Kryterium wyboru oferty Podać |  |
| 13 | Woda po odwróconej osmozie ma spełniać wymagania jakościowe zgodnie z aktualną monografią Farmakopei Polskiej |  | Tak Podać |  |
| 14 | Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu uzdatniania wody wykona mikrobiologiczne i fizykochemiczne badania potwierdzające, że wyprodukowana woda spełnia wymagania jakościowe zgodnie z aktualną monografią Farmakopei Polskiej |  | Tak |  |
| 15 | Wszystkie dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe ( rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i po montażu oraz uruchomieniu produkować wodę z wymaganą jakością i wydajnością. |  | Tak Podać |  |
| 16 | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń w dniu protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. |  | Tak |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł gorącej dezynfekcji pętli wody uzdatnionej |  | Tak Podać |  |
| 18 | Wykonawca zapewni środek dezynfekcyjny przeznaczony do zamontowanej stacji uzdatniania na okres 6 miesięcy funkcjonowania urządzenia |  | Tak |  |
| 19 | Wykonanie projektu powykonawczego systemu uzdatniania wody w wersji papierowej i elektronicznej. |  | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Parametr oferowany”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 5  ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej