Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2024	 Katowice dnia: 27.08.2024 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Wymiana dźwigu szpitalnego przy oddziałach szpitala oraz poradni okulistycznej

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.”;

nr postępowania: AZP/13/P/2024

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Wymaga się wykonania ścian kabiny ze stali nierdzewnej. Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się wykonania ścian ze stali nierdzewnej austenitycznej (min. AISI 201).

W odróżnieniu od tanich stali ferrytycznych, blacha austenityczna wykazuje wyższą odporność na korozję oraz na środki czystości co w budynkach użyteczności publicznej jest niezwykle istotne (różne detergenty czyszczące).

Czy dopuszcza się zastosowanie tańszych stali plastykowanych lub laminowanych imitujących stal nierdzewną?

Odp.:

Zamawiający wymaga wykonania ścian kabiny ze stali nierdzewnej, min AISI 201. Inwestor nie wyraża zgody na zastosowanie stali plastyfikowanych i laminowanych.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga wykonania drzwi kabinowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej PLUS. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez nazwę „stali nierdzewna szczotkowana PLUS”?

Odp.:

Zamawiający wymaga wykonania drzwi kabinowych ze stali nierdzewnej szlifowanej PLUS.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dysponuje Scenariuszem Pożarowym? Prosimy o doprecyzowanie wymagań w zakresie pożarowym:

- czy centrala pożarowa, automatyka, system wizualizacji jest przystosowany do wpięcia dźwigów w system pożarowy celem uruchomienia zjazdu pożarowego zgodnego z PN EN 81-73?

- czy zasilanie dźwigu musi posiadać odporność ogniową?

- czy wymaga się instalacji klap oddymiających szybów dźwigowych lub maszynowni?

- czy drzwi szybowe muszą posiadać odporność ogniową? Jeśli tak, prosimy o określenie klasy odporności drzwi.

Odp.:

Zamawiający nie dysponuje scenariuszem pożarowym, który sterowałby windą.

Obecnie w budynku nie ma centrali pożarowej, która sterowałaby zjazdem windy w dół.

Odporność ogniowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami ppoż.

Klapy oddymiające szybu dźwigu powinny być zgodne z przepisami ppoż.

Drzwi szybowe powinny posiadać odporność ogniową co najmniej EI60.

Pytanie 4

Zamawiający, w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, opisuje wymóg montażu drzwi

o wymiarach 1000 x 2000 mm (str. 7 i 8 PFU) oraz drzwi o wymiarach 1200 x 2000 mm                 (str. 9). Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymogu dotyczącego szerokości drzwi.

Nadmieniamy, iż w szybie o szerokości 2100 mm nie ma możliwości zamontowania drzwi          2 panelowych centralnych o szerokości 1200 mm ze względu na ograniczone miejsce                  w szybie, a jedynie drzwi o szerokości 1200 mm dwupanelowe teleskopowe (zsuwane na jedną stronę).

Odp.:

Zamawiający wymaga zastosowania drzwi maksymalnie dostosowanych do istniejących otworów drzwiowych.

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie), książek rewizji obecnych dźwigów w zakresie podstawowych parametrów technicznych (paszport dźwigu)                           i przekrojów oraz rzutów stanowiących element dokumentacji/książki rewizji. Umożliwi to dokładną ocenę możliwości zastosowania wymaganego dźwigu i sporządzenie szczegółowej oferty.

Odp.:

Zamawiający udostępnia skany Dokumentacji Technicznej Ruchu.

Pytanie 6

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Odp.:

Zamawiający wymaga, aby dźwig był oparty na ogólnodostępnych podzespołach,  dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe.

Pytanie 7

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne?

Odp.:

Zamawiający wymaga, aby sterowanie dźwigu było oparte na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania.

Pytanie 8

Czy nie dopuszcza się kodowania elektronicznego lub zabezpieczania mechanicznego dźwigu uniemożliwiającego serwis i wykonywanie zmian konfiguracyjnych przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza stosowanie ogólnodostępnych podzespołów bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania.

Pytanie 9

Dźwig będzie jeździł w budynku użyteczności publicznej. Prosimy o wprowadzenie wymogu dostosowania dźwigu wg. Dostępność +, poprzez zainstalowanie:

• Dwóch kontrastowych paneli dyspozycji na poziomie LRV?60 względem ścian kabiny (wymóg dwóch paneli w kabinie przy kabinach przelotowych),

• Kontrastowości na przystankach (pomalowanie okolicy drzwi przystankowych w kolorach kontrastujących – ułatwienie dla osób niedowidzących),

- Zainstalowanie przycisków w panelu dyspozycji z językiem braille’a,

• Skróconej instrukcji postępowania w przypadku awarii dźwigu w języku braille’a, zainstalowana w kabinie,

• Zainstalowanie pętli indukcyjnej w kabinie,

• Montażu systemu fakturowego (ścieżek dotykowych) dla osób niedowidzących/niewidomych instalowanych w obrębie dźwigu, prowadzących do kasety wezwań,

• Montażu kontrastowych tabliczek z numerem kondygnacji, z językiem braille’a,

• Umieszczenie piętrowskazywacza nad każdym wejściem do dźwigu,

• Lustra na ścianie tylnej, max. 40 cm od podłogi, min. na 190 cm.

Odp.:

Zamawiający wymaga, aby dźwig który będzie zamontowany w budynku użyteczności publicznej, spełniał wymogi Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2020 poz. 1062)                           o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dostępność +, poprzez zainstalowanie:

• Dwóch kontrastowych paneli dyspozycji na poziomie LRV≥60 względem ścian kabiny (wymóg dwóch paneli w kabinie przy kabinach przelotowych),

• Kontrastowości na przystankach (pomalowanie okolicy drzwi przystankowych w kolorach kontrastujących – ułatwienie dla osób niedowidzących),

• Zainstalowanie przycisków w panelu dyspozycji z językiem braille'a,

• Skróconej instrukcji postępowania w przypadku awarii dźwigu w języku braille'a, zainstalowana w kabinie,

• Zainstalowanie pętli indukcyjnej w kabinie,

• Montażu systemu fakturowego (ścieżek dotykowych) dla osób niedowidzących/niewidomych instalowanych w obrębie dźwigu, prowadzących do kasety wezwań,

• Montażu kontrastowych tabliczek z numerem kondygnacji, z językiem braille'a,

• Umieszczenie piętrowskazywacza nad każdym wejściem do dźwigu,

• Lustra na ścianie tylnej, max. 40 cm od podłogi, min. na 190 cm.

Zamawiający

Z-ca  Dyrektora

ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Wioletta Janoszka