STRONA TYTUŁOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA ML-PROJEKT Maciej Łączny os. Dąbrowszczaków 12 m.11 62-020 Swarzędz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Grunwaldzka 6 60-780 Poznań |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX |  |
| Jednostka ewidencyjna, obręb i numery działek ewidencyjnych obiektu: | Poznań, obręb Łazarz, arkusz 8, dz. nr 34/9 |  |
| Inwestor: | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań |  |
| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: | - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY |  |
|  | - tytuł zawodowy, imię nazwisko, nr uprawnień | data i podpis |
| Projektant | mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. nr 648/PW/94, 803/PW/94 - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | 28.08.2024 |
| Projektant sprawdzający | MGR INŻ. PIOTR KRAWCZYK UPR. NR WKP/0178/POOS/15, WKP/IS/0328/13 - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | 28.08.2024 |
| Data opracowania: | - 28 sierpnia 2024 r. |  |

SPIS TREŚCI:

A.  ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

1.	Projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa	3

1.1.	Dane ogólne:	3

1.2.	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,	3

2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	3

2.1.	Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej	3

2.2.	Instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrznej	4

3.	Wymagania dotyczące wykonania instalacji	4

3.1.	Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	4

4.	Oświadczenie projektanta	5

5.	Uprawnienia i wpisy do izby projektanta i sprawdzającego	6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

IS-01 Rzut Kanałów tech. Instalacja kan. sanitarnej i deszczowej – część A       Skala 1:100……..1

IS-02 Rzut Kanałów tech. Instalacja kan. sanitarnej i deszczowej – część B       Skala 1:100……..2

IS-03 Profil instalacji kanalizacji sanitarnej 			     	                      Skala 1:100…..…3

B.  Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1 - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA

PLACU BUDOWY…………………………………………………………………………………………...2

ZAŁĄCZNIK 2 – DECYZJA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

……………………………………………………………………………………………………………......16

# Projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa

## Dane ogólne:

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

dla Budynku Collegium im. Heliodora Święcickiego ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  IX

ADRES INWESTYCJI: 	Budynek Collegium im. Heliodora Święcickiego

ul.  Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

INWESTOR:				Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

## Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego,

- zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Wydziału Psychologii w budynku Collegium Heliodora Święcickiego.

# Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

W związku z ze złym stanem technicznym instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kanałach technicznych pod budynkiem projektuje się ich przebudowę.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej

Ścieki sanitarne odprowadzane są  z budynku poprzez istniejące przyłącza ogólnospławne. Ilość ścieków na poszczególnych przyłączach nie ulega zmianie.

Piony wyposażyć w rewizje umożliwiające czyszczenie całej instalacji. Przed wyjściem instalacji z budynku na rurociągach montować klapy burzowe.

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z PVC o średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy rurociągu. Przejścia przez ściany wydzielenia p.poż. zabezpieczyć pożarowo. Wyjścia z budynku zabezpieczyć łańcuchami uszczelniającymi.

Bilans kanalizacji sanitarnej

Strumień objętościowy ścieków odprowadzanych projektowaną kanalizacją sanitarną wyznaczono zgodnie z PN-EN 12056-2:2002 w oparciu o przybory sanitarne i na podstawie zależności:

| [-] | Ilość sztuk | Jednostkowy równoważnik odpływu DU | Równoważnik odpływu DU |
| --- | --- | --- | --- |
| Pisuary DU_pi | 22 | 0,5 | 11,0 |
| Zlewozmywaki DU_zl | 88 | 0,8 | 70,4 |
| Umywalki DU_um | 152 | 0,5 | 76 |
| Płuczki zbiornikowe DU_zb | 182 | 2,0 | 364 |
| Natryski DU_nt | 4 | 0,8 | 3,2 |
| Wpusty DU_wp | 10 | 0,8 | 8,0 |

∑DU = DU_pi + DU_zl + DU_um + DU_zb + DU_nt + DU_wp

∑DU = 11,0+70,4+76,0+364+3,2+8,0=533

qs= K* √∑DU – maksymalny sekundowy zrzut ścieków sanitarnych [dm3/s]

gdzie: ∑DU – równoważnik odpływu,

K – odpływ charakterystyczny,

qs= 0,7* √533=11,5 dm3/s - przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych.

Ilość ścieków dla poszczególnych przyłączy nie ulega zmianie.

Qd śr = 8,15 m3/d

Qs = 11,5 dm3/s

## Instalacja kanalizacji deszczowej wewnętrznej

Wody deszczowe odprowadzane są  z budynku poprzez istniejące przyłącza ogólnospławne. Ilość wód na poszczególnych przyłączach nie ulega zmianie.

Przed wyjściem instalacji z budynku na rurociągach montować klapy burzowe.

Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z PVC o średnicy o jeden wymiar większej od zewnętrznej średnicy rurociągu. Przejścia przez ściany wydzielenia p.poż. zabezpieczyć pożarowo. Wyjścia z budynku zabezpieczyć łańcuchami uszczelniającymi.

Bilans kanalizacji deszczowej

Ilość wód deszczowych został podany w projekcie PZT.

# Wymagania dotyczące wykonania instalacji

## Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

- instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5,

- przewody kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur litych PVC-u kl. S ( SN8), rurociągi prowadzone w kanale technicznym wykonać z rur litych PVC-u kl. N ( SN4),

- przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków,

- przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC,

- przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi,

- minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur; w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną; izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45ºC,

- przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów,

- w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne,

- spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2%, chyba, że na rysunku opisano inaczej.

# Oświadczenie projektanta

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres: | Wydziału Psychologii UAM w budynku Collegium Heliodora Święcickiego ul. Grunwaldzka 6 60-780 Poznań |  |  |
| Inwestor: | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań |  |  |
| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY | Data: | ###### 28 SIERPIEŃ 2024 r. |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW zgodnie z Art. 34 ust. 3d. pkt 3) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY " Przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej” dla wydziału Psychologii w budynku Collegium Heliodora Święcickiego ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań” ###### ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. |  |  |  |
| Branża: | ###### Projektanci: | ###### Data i podpis: |  |
| ###### INSTALACJE SANITARNE: |  |  |  |
| Projektant: | mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. nr 648/PW/94, 803/PW/94 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | ###### 28.08.2024 r. |  |
| Projektant sprawdzający | MGR INŻ. PIOTR KRAWCZYK UPR. NR WKP/0178/POOS/15, WKP/IS/0328/13 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | ###### 28.08.2024 |  |
| Opracowujący: | Mgr inż. Dariusz Wawrzyniak Mgr inż. Maciej Łączny | ###### 28.08.2024 r. |  |

# Uprawnienia i wpisy do izby projektanta i sprawdzającego